## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ЯНВАРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Магас (Л-151) | Замнеа изоляторов, расчистка трассы | 01.01.14
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Работы на ВЛ 110 кВ Л-87 | 29.01.14
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | 13.01.14
Ставропольэнерго | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
ПС 110 кВ Баклановская | М-2 | Первый проф. контроль РЗА. | 13.01.14
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-235 | Первый проф. контроль РЗА. | 27.01.14 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Белый Уголь | МВ С-1 | Опробование АПВ. | 29.01.14 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Зеленогорская | МВ Л-170 | Восстановление РЗА,АПВ Л-170. | 15.01.14 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленогорская | МВ Л-172 | Восстановление РЗА, АПВ Л-172. | 17.01.14 | с переводом на ОВ
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
ФЕВРАЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: Пн 03 to Пт 07; Пн 10 to Пт 14; Пн 17 to Пт 21; Пн 24 to Пт 28
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Работы на ВЛ 110 кВ Л-87
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Майская (Л-85) | Замена изоляции, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3) | Обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) | Установка ершей, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-178) | Обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1 (Л-192) | Выправка опор, установка ершей, обрезка деревьев
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: Пн 03 to Пт 07; Пн 10 to Пт 14; Пн 17 to Пт 21; Пн 24 to Пт 28
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | Замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-111. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | Замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-209 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | Замена силикагеля в ТН-1-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | Замена силикагеля в ТН-2-110.
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Замена силикагеля в ТТ-110 ОМВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ-110кВ | Замена силикагеля ТН-110 ОСШ
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Замена силикагеля в ТТ-110 ШСВ |  | СК РДУ: с вкл. ЖВ
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | Обрезка деревьев
Ставропольэнерго | bar: Пн 03 to Пт 07; Пн 10 to Пт 14; Пн 17 to Пт 21; Пн 24 to Пт 28
ПС 110 кВ Арзгир | III СШ-110 кВ | Тех обслуживание РТ-1-Н, РТ-1-III.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | Профвосстановление РЗА, АПВ и вторичных цепей ТТ.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | с III СШ-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-75-Л, РЛ-75-III.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | Тех.обслуживание МВ Л-75, Т.Т-110.
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-276 | Первый проф. контроль РЗА. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Баклановская | ТН-1 | Первый проф. контроль РЗА ТН-1.
ПС 110 кВ Баклановская | III с.ш. 110 кВ | Первый проф. контроль РЗА ТН-3.
ПС 110 кВ Баклановская | ТН-2 | Первый проф. контроль РЗА ТН-2.
ПС 110 кВ Безопасная | М-2 | Первый проф. контроль РЗА.
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ-Л-108 | Первый проф. контроль РЗА. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Бекешевская | МВ С-1 | Опробование АПВ Л-96, Л-243. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | Проф.опробование РЗА.
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | ТН-1 | с ТН-2, III с.ш. 110: Опробование ТН-1,ТН-2, ТН-3. |  | ТН-1 поочерёдно с ТН-2
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | МВ Л-190 | Опробование АПВ Л-190. |  | с разрывом тр-та СК РДУ: при условии отсутствия гололедобразования
ПС 110 кВ Голубая | I сш-110 кВ | с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66), ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75): Тех. обслуживание РЛ-66-Л, РПГ-Л-66, РЛ-75-Л.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | МВ Л-249 | Опробование АПВ Л-249. |  | с разрывом тр-та СК РДУ: при условии отсутствия гололедообразования
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | МВ Л-10 | Опробование АПВ Л-10. |  | с разрывом тр-та СК РДУ: при условии отсутствия гололедообразования
ПС 110 кВ Заводская | МВ С-1 | Проф.контроль РЗА.
ПС 110 кВ Западная | МВ Л-16 | Проф.опробование РЗА. |  | с разрывом тр-та СК РДУ: при условии отсутствия гололедообразования
ПС 110 кВ Западная | МВ Л-17 | Проф.опробование РЗА. |  | с разрывом тр-та СК РДУ: при условии отсутствия гололедообразования
ПС 110 кВ Западная | МВ Л-131 | Проф.опробование РЗА. |  | с разрывом тр-та СК РДУ: при условии отсутствия гололедообразования
ПС 110 кВ Западная | МВ М-2 | Проф.опробование РЗА.
ПС 110 кВ Западная | МВ С-1 | Проф.опробование РЗА. |  | с разрывом тр-та СК РДУ: при условии отсутствия гололедообразования
ПС 110 кВ Западная | МВ Л-16 | с МВ Л-17, МВ Л-131, МВ М-2, МВ С-1: Проф.опробование ДЗШ, УРОВ 110 кВ (Поочередное опробование на отключение выключателей). |  | СК РДУ: при условии отсутствия гололедообразования
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ-110 кВ Николина-Балка - Ипатово (Л-53) | с ЭВ Л-53: Опробование МВ Т-2 ПС Н.Балка после среднего ремонта.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Опробование ТН-1,ТН-2.
ПС 110 кВ Николина Балка | I СШ 110 кВ | По условиям ТБ при среднем ремонте МВ Т-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Николина Балка | II СШ 110 кВ | По условиям ТБ при среднем ремонте МВ Т-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Рагули | ТН-1 | Проверка ТН.
ПС 110 кВ Рагули | ТН-2 | Проверка ТН.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ Л-157 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-4 | Проверка защит, АПВ, ДФЗ, ИМФ-3. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | Проверка защит, АПВ. |  | с вкл. ЖВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | Проверка защит, АПВ, ДФЗ, ИМФ-3. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3.
ПС 110 кВ Садовая | МВ Л-66 | с МВ Л-74: Кратковременное отключение МВ Л-66 и МВ Л-74 для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Садовая - ГНС (Л-285).
ПС 110 кВ Садовая | IV СШ-110 кВ | с ВЛ 110 кВ Садовая - ГНС (Л-285): Тех. обслуживание РЛ-285-Л, РЛ-285-IV.
ПС 110 кВ Садовая | МВ Л-66 | с МВ Л-74: Отключение МВ Л-66 и МВ Л-74 для ввода в работу Л-285; опробование АПВ Л-285 и III сш 110 кВ выключателями Л-66 и Л-74.
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | с МВ Л-66, I, III, IV СШ-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-66-Л, РЛ-66-IV, РЛ-66-I, РЛ-66-III, РТ-1-I, МВ Л-66, ТН-1; Опробование АПВ Л-66.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | с МВ Л-52: Опробование МВ Т-1 ПС Н.Балка после среднего ремонта.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | Замена г\з троса.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовоператором
МАРТ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: Пн 03 to Пт 07; Пн 10 to Пт 14; Пн 17 to Пт 21; Пн 24 to Пт 28; Пн 31
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Юго-Западная (Л-150) | замена изоляторов, расчистка трассы
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Юго-Западная (Л-150) | Замена изоляторов, расчистка трассы
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: Пн 03 to Пт 07; Пн 10 to Пт 14; Пн 17 to Пт 21; Пн 24 to Пт 28; Пн 31
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Замена изоляции, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Терек-2 – Муртазово-Тяговая (Л-188) | Обрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено с января
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Майская - Терек-2 (Л-187) | Установка ершей, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6) | Обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10) | Обрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-89
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ТМХ-1 – СКЭП (Л-40) | Замена изоляции, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5) | Замена изоляции, замена провода, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Кашхатау | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау (Л-190) | Текущий ремонт Л-190-Л, 2СШ-110 кВ, ТН-2-2, С-1-2
ПС 110 кВ Кашхатау | ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу (Л-191) | Текущий темонт Л-191-Л, 1 СШ-110 кВ, ТН-1-1, С-1-1
ПС 110 кВ Кашхатау | МВ С-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ЦРУ | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ЦРУ | ТН-2 | Текущий ремонт
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: Пн 03 to Пт 07; Пн 10 to Пт 14; Пн 17 to Пт 21; Пн 24 to Пт 28; Пн 31
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Хабез (Л-128) | Реконструкция ВЛ
ПС 110 кВ Северная | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-220-1.
ПС 110 кВ Северная | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-220-2.
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л.
ПС 110 кВ Сторожевая | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-92-Л.
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28) | Текущий ремонт Л-28-Л.
ПС 110 кВ Сторожевая | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-28-Л.
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: Пн 03 to Пт 07; Пн 10 to Пт 14; Пн 17 to Пт 21; Пн 24 to Пт 28; Пн 31
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5) | Замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-5
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | Замена силикагеля в ТН-2-110
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная (Л-32) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек (Л-89) | Замена изоляторов, ремонт провода, выправка опор, ремонт г/з тросса, обрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-5
Ставропольэнерго | bar: Пн 03 to Пт 07; Пн 10 to Пт 14; Пн 17 to Пт 21; Пн 24 to Пт 28; Пн 31
ПС 110 кВ Арзгир | III СШ-110 кВ | с ВЛ 110 кВ Арзгир - Чограйская (Л-72), МВ ВЛ-72: Тех. обслуживание РЛ-72-Л, РЛ-72-III.
ПС 110 кВ Арзгир | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт РТ-1-I, РТН-1-I, РС-1-I, РЛ-83-I, РЛ-84-I, РМ-2-I. |  | Л-83+Л-84 жестко ч/з III сш 110
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | I СШ-110 кВ, С-1: Текущий ремонт РС-1-I, РЛ-83-I.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | с I СШ-110 кВ, М-2: Текущий ремонт РЛ-84-I, РМ-2-I.
ПС 110 кВ Арзгир | ТН-2 | с II СШ-110 кВ, Т-2: Текущий ремонт РТН-2-II, РТ-2-II.
ПС 110 кВ Арзгир | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт РТН-2-II, РТ-2-II, РЛ-82-II, РЛ-72-II, РЛ-75-II, РМ-2-II, РС-1-II, РС-2-II. |  | Л-75 в тупике от ПС Голубая
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | с II СШ-110 кВ, МВ Л-72: Текущий ремонт РЛ-82-II, РЛ-72-II.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | с II СШ-110 кВ, М-2: Текущий ремонт РЛ-75-II, РМ-2-II.
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | с II СШ-110 кВ, М-2: Текущий ремонт РС-1-II, РС-2-II.
ПС 110 кВ Боргустан | МВ С-1 | Профконтроль РЗА Л-245,Л-246, опробование автом. С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восход | МВ Л-83 | Средний ремонт МВ Л-83. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Восход | МВ Л-157 | Средний ремонт МВ Л-157. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | МВ С-1 | Опробование АПВ С-1. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | МВ Л-192 | Опробование АПВ Л-192. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дербетовская | ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) | с МВ Л-156, РП: Тек.ремонт Л-156-Л, Р-156-Л. Тех. обслуживание МВ Л-156.
ПС 110 кВ Дивное | МВ С-1 | Проверка защит, АПВ. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дивное | ВВ Л-ДЭ | Проверка защит, АПВ. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дивное | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Тех.обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) | с I СШ 110 кВ, МВ С-1, ТН-1, РП: Тек.ремонт Л-156-Л, ТН-1-I, Т-1-I, С-1-I. Тех.обслуживание ТН-1, МВ С-1.
ПС 110 кВ Дивное | II СШ 110 кВ | с ВВ Л-ДЭ, ТН-2, С-1: Тек.ремонт С-1-II, ТН-2-II, Т-2-II. Тех. обслуживание ТН-2, ВВ Л-ДЭ, Л-ДЭ-II. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дмитриевская | МВ С-1 | Опробование АБ толчковым током, проф. восстановление РЗА. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Донская | МВ С-1 | Опробование АБ толчковым током. |  | с разр. тр-та
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | I сш 110 кВ | с МВ М-1, тр-р Т-1: ТО ТТ, ТО Т-1-I, М-1-I.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | II сш 110 кВ | с тр-р Т-2, МВ М-1: ТО ТТ, ТО Т-1-II, М-1-II.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | МВ М-1 | с III с.ш.110 кВ: ТО М-1-III.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | МВ М-1 | Опробование РЗА, АПВ. |  | СК РДУ: перенесено с января.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | с III с.ш.110 кВ, МВ Л-249: ТО Л-249-Л, Л-249-III.
ПС 110 кВ Железноводская | I с.ш. 110 кВ | с МВ Л-192: Опробование АПВ Л-192, Профконроль ТН-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Железноводская | II с.ш. 110 кВ | с МВ Л-195: Опробование АПВ Л-195, Профконроль ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Железноводская | МВ С-1 | Профконроль РЗА, АПВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Зеленогорская | МВ М-2 | Профконтроль РЗА, АПВ.
ПС 110 кВ Зеленогорская | МВ Л-252 | Восстановление РЗА, АПВ Л-252. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ипатово | МВ Л-54 | Тех.обслуживание привода МВ Л-54. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ипатово | ЭВ С-1 | Тех.обслуживание привода ЭВ С-1. |  | с вкл. ЖВ
ПС 110 кВ Ипатово | МВ М-2 | Тех.обслуживание привода, измерение МВ М-2.
ПС 110 кВ Ипатово | МВ Л-56 | Тех.обслуживание привода МВ Л-56. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ипатово | ЭВ Л-53 | Тех.обслуживание привода МВ Л-53. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Камбулат | ВЛ-110 кВ Камбулат - Овощи (Л-272) | с I СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Летняя Ставка – Овощи (Л-68): Опробование МВ Т-1 ПС Камбулат после среднего ремонта.
ПС 110 кВ Камбулат | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | II СШ 110 кВ: Опробование МВ Т-2 ПС Камбулат после среднего ремонта.
ПС 110 кВ Кинжал | МВ С-1 | Опробование АПВ Л-3, Л-50, автом.С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Константиновская | ТН-2 | Тех.обслуживание, измерение ТН-2.
ПС 110 кВ Красногвардейская | МВ С-1 | Опробование АБ толчковым током, проф. восстановление РЗА. |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | МВ Л-33 | ТО МВ.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | МВ Л-33 | Опробование АПВ Л-33. |  | СК РДУ: перенесено с февраля для избежания перегруза ВЛ 110 кВ Л-10 в ПАР откл-я ВЛ 110 кВ Л-190. Совмещение работ на МВ Л-33 ПС 110 кВ Мин-Воды-2
ПС 110 кВ Нефтекумск | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Тех.обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ТН-3 | Тех. обслуживаниеТН-3.
ПС 110 кВ Новоалександровская | МВ С-1 | Опробование АБ толчковым током, опробование АПВ С-1. |  | с разр. тр-та
ПС 110 кВ Овощи | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | с СШ-110: Опробование МВ Т-1 ПС Овощи после среднего ремонта.
ПС 110 кВ Пригородная | МВ С-1 | Проф.опробование РЗА.
ПС 110 кВ Прикубанская | II с.ш. 110 кВ | с МВ С-1, СП-110: СР TH-2-110,ТР П-1-II. Проф.опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Промышленная | МВ Л-135 | Проф.опробование РЗА.
ПС 110 кВ Промышленная | МВ Л-239 | Проф.опробование РЗА.
ПС 110 кВ Промышленная | МВ С-1 | Проф.опробование РЗА.
ПС 110 кВ Светлоград | МВ Л-138 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | МВ Л-141 | Проф.восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | Л-23 | Проф.опробование РЗА. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | Л-130 | Проф.опробование РЗА. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | Л-136 | Проф.опробование РЗА. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | М-2 | Проф.опробование РЗА. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ТН-1 | Проф.восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ТН-2 | Проф.восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ТН-3 | Проф.восстановление РЗА.
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ НПС Успенская – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Прикубанская II СШ-110 кВ, МВ С-1, СП-110.
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровское – Элиста Западная | Перенос точки разрыва транзита на ПС 110 кВ Дивное в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156), I СШ 110 кВ, МВ С-1, РП на ПС 110 кВ Дивное.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир– Южная (Л-82) | Перенос точки разрыва транзита на ПС 110 кВ Арзгир в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Арзгир. |  | Л-82 в тупике от ПС Южная
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир– Южная (Л-82) | Перенос точки разрыва транзита на ПС 110 кВ Арзгир в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Арзгир. |  | Л-82 в тупике от ПС Южная
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровское – Элиста Западная | Перенос точки разрыва транзита на ПС 110 кВ Дивное в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156), МВ Л-156, РП на ПС 110 кВ Дербетовская.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | Опробование МВ Л-83 ПС 110 кВ Восход после среднего ремонта.
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовоператором
АПРЕЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ингушский филиал МРСК | bar: Вт 01 to Пт 04; Пн 07 to Пт 11; Пн 14 to Пт 18; Пн 21 to Пт 25; Пн 28 to Ср 30
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-12) | Замена изоляторов, расчистка трассы
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: Вт 01 to Пт 04; Пн 07 to Пт 11; Пн 14 to Пт 18; Пн 21 to Пт 25; Пн 28 to Ср 30
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | Замена изоляции, выправка опор
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Разомкнутое состояние транзитов 110 кВ
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - ЦРУ (Л-4) | Замена изоляции, обрезка деревьев, восстановление металлических конструкций
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-Тяговая (Л-86) | Замена изоляции, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Залукокоаже – Баксанская ГЭС (Л-210) | Выправка опор, обрезка деревьев, замена изоляции |  | СК РДУ: совмещение работ на ВЛ 110 кВ Л-210
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Прохладная-2 – Нальчик-110 | Разомкнутое состояние транзита 110 кВ
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Дубки (Л-102) | Текущий ремонт Л-102-Л, МВ Л-102
ПС 110 кВ Дубки | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, ТН-1-1, ТН-1
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Дубки | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-102-2, С-1-2, ТН-2-2, ТН-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-191
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-210-2, С-1-2 |  | СК РДУ: совмещение с работами на ВЛ 110 кВ Л-210
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу (Л-191) | Текущий ремонт ТН-2, МВ С-1, Л-191-Л, С-1-2, ТН-2-2, П-1-2
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л, С-1-1, П-1-1, ТН-1
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ ТМХ-1 – СКЭП (Л-40) | Текущий ремонт Л-40-Л, С-1-2, П-1-2, ТН-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ОРУ 110 кВ Аушигерской ГЭС
ПС 110 кВ Старый Лескен | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-1, МВ С-1, МВ Л-5, Л-5-1, С-1-1, ТН-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-160
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Средний ремонт
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ЦРУ | III СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-4-3, Л-4-Л, МВ Л-4
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: Вт 01 to Пт 04; Пн 07 to Пт 11; Пн 14 to Пт 18; Пн 21 to Пт 25; Пн 28 to Ср 30
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС - Карачаевск (Л-31) | Капитальный ремонт ВЛ: Работы на ПС Сары Тюз |  | СК РДУ: перенесено с февраля по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук - Хабез (Л-128)
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС - Карачаевск (Л-31) | Капитальный ремонт Л-31 |  | СК РДУ: перенесено с февраля по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук - Хабез (Л-128)
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Зеленчукская ГЭС (Л-144) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено с марта по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-128
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Зеленчукская ГЭС (Л-144) | Работы на ПС БСР: ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено с марта по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-128
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено с февраля для избежания перегруза ВЛ 110 кВ Л-217 в ПАР откл-я ВЛ 110 кВ Л-95
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск - Северная (Л-97) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: совмещение работ на ВЛ 110 кВ Л-97
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Академическая - Черкесск (Л-221) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута - Южная (Л-99) | Капитальный ремонт Л-99
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) | ТО ВЛ Л-29 ПС Кубанская
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) | ТО ВЛ Л-29 ПС Маруха
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль - Усть-Джегута (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л, П-1-1
ПС 110 кВ Кош-Хабль | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110кВ | Текущий ремонт С-1-1, ОД-Т-1, КЗ-Т-1, Л-39-Л
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Хабез - Кош-Хабль (Л-127) | Текущий ремонт Л-127-Л, П-1-2
ПС 110 кВ Кош-Хабль | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1
ПС 110 кВ Кош-Хабль | II СШ 110кВ | Текущий ремонт С-1-2, ОД-Т-2, КЗ-Т-2.
ПС 110 кВ Северная | МВ Л-95 | Текущий ремонт Л-95-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-97
ПС 110 кВ Северная | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-95-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-97
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная - Южная (Л-95) | Текущий ремонт Л-95-1, Л-95-Л
ПС 110 кВ Северная | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-95-I, Л-95-Л
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | Текущий ремонт Л-216-Л. |  | СК РДУ: перенесено с февраля для избежания перегруза ВЛ 110 кВ Л-217 в ПАР откл-я ВЛ 110 кВ Л-95
ПС 110 кВ Цементная | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1, Л-216-1, С-1-1, ТН-1. |  | СК РДУ: перенесено с февраля для избежания перегруза ВЛ 110 кВ Л-217 в ПАР откл-я ВЛ 110 кВ Л-95
ПС 110 кВ Цементная | МВ Л-216 | Текущий ремонт МВ Л-216, Л-216-Л. |  | СК РДУ: перенесено с февраля для избежания перегруза ВЛ 110 кВ Л-217 в ПАР откл-я ВЛ 110 кВ Л-95
ПС 110 кВ Цементная | МВ Л-216 | Текущий ремонт Л-216-1. |  | СК РДУ: перенесено с февраля для избежания перегруза ВЛ 110 кВ Л-217 в ПАР откл-я ВЛ 110 кВ Л-95
ПС 110 кВ Цементная | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1. |  | СК РДУ: перенесено с февраля для избежания перегруза ВЛ 110 кВ Л-217 в ПАР откл-я ВЛ 110 кВ Л-95
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Садовая (Л-125) | Работы на ПС Заречная: текущий ремонт Л-125-Л, Т-1-1
ПС 110 кВ Южная(КЧФ) | ВЛ 110 кВ Южная - Зеленчукская ГЭС (Л-42) | Текущий ремонт Т-1-Л
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: Вт 01 to Пт 04; Пн 07 to Пт 11; Пн 14 to Пт 18; Пн 21 to Пт 25; Пн 28 to Ср 30
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Юго-Западная (Л-31) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек (Л-90) | Замена изоляторов, ремонт провода, выправка опор, ремонт г/з тросса, обрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-160
Ставропольэнерго | bar: Вт 01 to Пт 04; Пн 07 to Пт 11; Пн 14 to Пт 18; Пн 21 to Пт 25; Пн 28 to Ср 30
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | с МВ Л-139: ТР Л-139-Л, РПГ-139. Проф.опробоаание РЗА МВ Л-139.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | с МВ Л-233: ТР Л-233-Л, РПГ-233. Проф.опробование РЗА МВ Л-233.
ПС 110 кВ III-й Подъем | МВ Л-12 | ТР тт Л-12. Проф.опробование РЗА МВ Л-12. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - Армавир
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Арматурная (Л-161) | с МВ С-1, IСШ-110кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование РЗ, ДФЗ Л-161, опробование АПВ С-1.
ПС 110 кВ Благодарная-110 | МВ С-1 | Средний ремонт, испытание МВ С-1. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3 С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восход | МВ Л-157 | Средний ремонт МВ Л-157. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | с МВ М-2: Опробование МВ Л-157 после среднего ремонта.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | с МВ Л-63: Опробование МВ С-1 ПС Благодарный-110 после среднего ремонта.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | с МВ Л-62, III СШ 110 кВ: Средний ремонт Л-62-Л, Л-62-III. Тех.обслуживание МВ Л-62. |  | Л-68 в тупике
ПС 110 кВ Георгиевск | ТН-1 | Профиспытания ТН-1.
ПС 110 кВ Георгиевск | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Арматурная (Л-161) | с МВ Л-161, IIIСШ-110кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-161, опробование РЗ, ДФЗ Л-161, опробование АПВ МВ Л-161, профиспытания МВ Л-161.
ПС 110 кВ Георгиевск | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Солдато-Александровская (Л-162) | с IIIСШ-110кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-162, опробование РЗ.
ПС 110 кВ Грачевская | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | с I сш 110кВ: СР Л-60-Л, Л-60-I. ТР ТТ Л-60, ТН-1.
ПС 110 кВ Грачевская | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | Ревизия ВЧЗ Л-60.
ПС 110 кВ Грачевская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Грачевская (Л-133) | Ревизия ВЧЗ Л-133.
ПС 110 кВ Дербетовская | МВ Л-56 | Тех.обслуживание привода, измерение МВ Л-56, проверка АПВ, ИМФ-3 МВ Л-56. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дербетовская | МВ Л-156 | Тех.обслуживание привода, измерение МВ Л-156, проверка АПВ, ИМФ-3 МВ Л-156. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дербетовская | МВ С-1 | Тех.обслуживание привода МВ С-1, проверка ИМФ-3. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ ДКС-2 | МВ М-2 | Проф. восстановление РЗА. Средний ремонт МВ М-2.
ПС 110 кВ ДКС-2 | МВ Л-262 | Средний ремонт МВ Л-262, проф. восстановление РЗА. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ДКС-2 | МВ С-1 | Средний ремонт МВ С-1, проф. контроль РЗА. |  | с разрывом тр-та СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-129
ПС 110 кВ ДКС-2 | МВ Л-282 | Средний ремонт МВ Л-282, проф. восстановление РЗА. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Западная | I с.ш. 110 кВ | С.Р Т-1-I, замена сил. ВОП МВ Т-1. |  | Л-16 через М-2, Л-17 в тупике
ПС 110 кВ Западная | II с.ш. 110 кВ | с МВ М-2: СР Т-2-II, М-2-II. Замена сил. в ВОП МВ Т-2, МВ М-2. |  | Л-131 в тупике
ПС 110 кВ Западная | III с.ш. 110 кВ | с МВ М-2, ТН-3: СР М-2-III, РПГ-6/110, III-ЗРПГ. ТР ТН-3.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | с ЭВ Л-65: Тех. обслуживание Л-65-Л, ЭВ Л-65; Опробование РЗА и АПВ Л-65.
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | Тех. обслуживание ЭВ М-1. Опробование РЗА и АПВ. |  | с включением жесткой вилки
ПС 110 кВ Изобильная | МВ М-2 | Опробование РЗА, опробование АБ толчковым током, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах МВ М-2. |  | с разр. тр-та
ПС 110 кВ Изобильная | ТН-1 | Испытание РВС 110.
ПС 110 кВ Изобильная | ТН-2 | Испытание РВС 110.
ПС 110 кВ Ипатово | II СШ 110 кВ | с МВ М-2, МВ Л-54, МВ НПС-4, ЭВ С-1, ТН-2: Тек.ремонт Л-54-II, Л-НПС-4-II, С-1-II, ТН-2-II, Т-2-II, М-2-II. Тех.обслуживание МВ Л-54, МВ Л-НПС-4, МВ М-2, ЭВ С-1. |  | Л-54 + Ипатово-НПС-4 ч-з III сш 110
ПС 110 кВ Кевсала | II СШ 110 кВ | с МВ М-2, МВ Л-55, МВ С-1, ТН-2: Тек.ремонт Л-55-II, М-2-II, С-1-II, Т-2-II. Тех.обслуживание МВ Л-55, МВ М-2, МВ С-1, испытание МВ Л-55. |  | Л-55 + Л-54 ч-з III сш 110 кВ
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | Профвосстановление РЗА, АПВ и вторичных цепей ТТ.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная (Л-69) | с МВ Л-69, III СШ 110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-69-III, РЛ-69-Л, МВ Л-69, ТТ Л-69.
ПС 110 кВ Красная Заря | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Красная Заря (Л-116) | с I СШ-110 кВ: Средний ремонт С-1-I, Л-116-Л, Т-1-I, тек. ремонт ТН-1, ТТ Л-116.
ПС 110 кВ Лесная | МВ М-2 | Проф.восстановление РЗА МВ М-2.
ПС 110 кВ Лесная | МВ Л-232 | СР МВ Л-232. Проф. опробование РЗА МВ Л-232. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Лесная | МВ М-1 | Проф.восстановление РЗА МВ М-1. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Лесная | II с.ш. 110 кВ | с МВ М-1: СР М-1-II.
ПС 110 кВ Лесная | МВ Л-137 | Проф.восстановление РЗА МВ Л-137. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Летняя Ставка | МВ С-1 | Тех.обслуживание привода МВ С-1. |  | с вкл. ЖВ
ПС 110 кВ Междуреченская | МВ Л-120 | Замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ Л-120, опробование АПВ. |  | с разр. тр-та СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-116
ПС 110 кВ Междуреченская | МВ С-1 | Опробование АБ, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ С-1. |  | с разр. тр-та
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | МВ Л-163 | Опробование АПВ Л-163.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | МВ Л-34 | Опробование АПВ Л-34.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | МВ Л-7 | Опробование АПВ Л-7.
ПС 110 кВ Московская | МВ С-1 | Опробование АБ толчковым током, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ С-1, опробование АПВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Нефтекумск | I сш-110 кВ | Тех. обслуживание РЛ-65-I, РС-1-I, РЛ-277-I, РТ-1-I, РТН-1-I, РМ-2-I. |  | Л-277+Л-65 жестко ч/з III сш 110
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВВ ВЛ 65 | с I СШ 110 кВ, ВВ С-1: Тех. обслуживание РЛ-65-I, РС-1-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВВ ВЛ 277 | с I СШ 110 кВ, Т-1: Тех. обслуживание РЛ-277-I, РТ-1-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ЭВ М-2 | с I СШ 110 кВ, ТН-1: Тех. обслуживание РТН-1-I, РМ-2-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | с ВВ ВЛ-65, III СШ 110 кВ: Тех. обслуживание ВВ ВЛ-65, ТТ-110 Л-65, РЛ-65-Л, РЛ-65-III. Опробование РЗА и АПВ Л-65.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная (Л-69) | с ЭВ Л-69, III СШ 110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-69-Л, РЛ-69-III, ЭВ Л-69, ТТ Л-69. Опробование РЗА и АПВ Л-69.
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Ново-Ульяновская - Усилие (Л-167) | с МВ С-1, IIСШ-110кВ, ОСШ-110кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР, контроль РЗ Л-167, опробование АПВ С-1.
ПС 110 кВ Пригородная | I с.ш. 110 кВ | СР Т-1-I.
ПС 110 кВ Пригородная | II с.ш. 110 кВ | СР Т-2-II.
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | с I сш 110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-74-Л, РС-1, РТ-1-I, ОД-1, КЗ-1, Т-1.
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | с IСШ-110кВ, МВ С-1, РП, ТН-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование: РЗ Л-290, АПВ С-1, профиспытания ТН-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-290
ПС 110 кВ Промышленная | I с.ш. 110 кВ | с СП-110: СР П-1.
ПС 110 кВ Промышленная | II с.ш. 110 кВ | с СП-110: СР П-2.
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | с IIСШ-110, РП: Текущий ремонт ЛР, ШР, опробование РЗ Л-160. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110кВ Моздок - Терек-110 (Л-90)
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | с МВ Л-74, II, III, IV СШ-110 кВ: Тех. обслуживание МВ Л-74, РЛ-74-Л, РЛ-74-IV, РЛ-74-II, РЛ-74-III, ТН-2, ТН-3. Опробование АПВ Л-74.
ПС 110 кВ Светлоград | МВ М-2 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3.
ПС 110 кВ Светлоград | МВ С-1 | Тех.обслуживание привода МВ С-1, проверка ИМФ-3. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Светлоград | МВ Л-138 | Тех.обслуживание привода МВ Л-138. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Светлоград | МВ М-2 | Тех.обслуживание привода МВ М-2.
ПС 110 кВ Светлоград | МВ Л-60 | Тех.обслуживание привода, проверка АПВ, ИМФ-3 МВ Л-60. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Светлоград | ТН -1 | с ТН-2 (поочерёдно): Тех.обслуживание, измерение ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Солдато-Александровская (Л-162) | с МВ С-1, IIСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование АПВ, профиспытания ТН-2.
ПС 110 кВ Солнечная | I с.ш. 110 кВ | с МВ Л-234, МВ С-1: Опробование АПВ МВ Л-234, проф. восстановление РЗА ТН-1, опробование ОД-1, опробование АБ толчковым током, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ С-1, МВ Л-234. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | II с.ш. 110 кВ | с МВ Л-129, МВ С-1: Опробование РЗА С-1, Л-129, проф. восстановление РЗА ТН-2, опробование ОД-2, замена масла в гидрозатворах, замена сорбента ВОФ МВ Л-129. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | с МВ С-1, ОСШ-110, IСШ-110: Текущий ремонт ЛР, ШР, опробование АПВ Л-160, профиспытания ТН-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110кВ Моздок - Терек-110 (Л-90)
ПС 110 кВ Суворовская | ТН-1 | ТО ТН.
ПС 110 кВ Суворовская | II сш 110 кВ | с СП-110, М-2: ТО С-II, М-2-II, Л-247-II. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЭ Л-233 | Проф.опробование РЗА ВЭ Л-233.
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | I с.ш. 110 кВ | с ТН-1: СР ТН-1-I. Зам. сил. в ВОП ТН-1. |  | Л-130 ч/з М-2
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | Заземление г/з тро-са. Замена разрушенных изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) | ТР ВЛ-110 кВ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-129
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | Замена подвесок.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253) | Зам.изол., под.дер.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Заземление г/з троса. Замена подвесок.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленогорская - Ясная Поляна-2 (Л-172) | Зам.изол., подр.дер.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Замена изоляции и расчистка трассы. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110кВ Моздок - Терек-110 (Л-90)
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Заземление г/з троса.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) | Валка деревьев.
Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Залукокоаже – Баксанская ГЭС (Л-210) | Зам.изол., верх.осм. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-290
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная (Л-69) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Замена подвесок.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная (Л-69) | работы на ПС 110 кВ Урожайная, с I СШ-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-69-Л, РТ-1-I. РС-1, ОД-1, КЗ-1, ЗВЧ, КВЧ Л-69.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | Заземление г/з тро-са. Замена разрушенных изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Солдато-Александровская (Л-162) | Замена изоляции и расчистка трассы.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Солдато-Александровская (Л-162) | работы на ПС 110 кВ Обильное, с IIСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ЛР, ШР.
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Май
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовоператором
МАЙ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: Чт 01 to Пт 02; Пн 05 to Пт 09; Пн 12 to Пт 16; Пн 19 to Пт 23; Пн 26 to Пт 30
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-13) | Замена изоляторв, расчистка трассы |  | СК РДУ: присоединено к сроку ремонта ВЛ 110 кВ Л-13
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-13) | Замена изоляторов, расчистка трассы
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-13) | Замена изоляторов, расчистка трассы |  | СК РДУ: присоединено к сроку ремонта ВЛ 110 кВ Л-13
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Магас (Л-151) | Замена изоляторов, расчистка трассы
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Магас (Л-151) | Замена изоляторов, расчистка трассы |  | СК РДУ: присоединено к сроку ремонта ВЛ 110 кВ Л-151
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: Чт 01 to Пт 02; Пн 05 to Пт 09; Пн 12 to Пт 16; Пн 19 to Пт 23; Пн 26 to Пт 30
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Майская (Л-85) | Замена изоляции, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | Замена изоляции, установка ершей |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-85
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Разомкнутое состояние транзитов 110 кВ
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ (Л-189) | Замена изоляции, установка ершей, замена опоры
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек (Л-89) | Текущий ремонт Л-89-Л ПС 110 кВ Екатериноградская
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кашхатау - Псыгансу (Л-191) | Замена изоляции, установка ершей
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Кызбурун (Л-3) | Текущий ремонт Л-3-Л, П-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, ТН-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Малка | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Малка | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-290-1, С-1-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10) | Текущий ремонт Л-10-2, С-1-2, ТН-2-2, ТН-2, МВ Л-10
ПС 110 кВ Терек-2 | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-192-2, С-1-2, ТН-2
ПС 110 кВ ТМХ-1 | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1 (Л-192) | Текущий ремонт Л-192-Л, Л-192-3, ЭВ Л-192
ПС 110 кВ ТМХ-1 | ВЛ 110 кВ ТМХ-1 – СКЭП (Л-40) | Текущий ремонт Л-40-Л, Л-40-3, ЭВ Л-40
ПС 110 кВ ТМХ-1 | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-40-1, С-1-1, ТН-1, ЭВ С-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-1 | Текущий ремонт
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: Чт 01 to Пт 02; Пн 05 to Пт 09; Пн 12 to Пт 16; Пн 19 to Пт 23; Пн 26 to Пт 30
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Кавказская (Л-126) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено с февраля. Совмещение с работами на ПС 110 кВ Кавказская
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Майская (Л-147) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенсено с марта по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-128
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 - ГЭС-2 (Л-47) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Южная - Зеленчукская ГЭС (Л-42) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Южная - Зеленчукская ГЭС (Л-42) | ТО ВЛ Л-42 ПС Головная
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск - Ильичевская (Л-100) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Садовая (Л-125) | Работы на ПС Заречная: ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Садовая (Л-125) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-28
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Черкесск - Ильичевская (Л-100) | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Ильичевская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Северная - Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт ЗРПГ-Л-126,Л-126-Л, П-1-I |  | СК РДУ: совмещение работ
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Северная - Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт ЗРПГ-Л-126,Л-126-Л, П-1-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Кавказская | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I, |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Кавказская | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1 |  | СК РДУ: совмещение работ
ПС 110 кВ Кавказская | I сш 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1-I, С-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Кавказская | I сш 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1-I, С-1-1 |  | СК РДУ: совмещение работ
ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | Текущий ремонт П-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | Текущий ремонт П-1-1 |  | СК РДУ: совмещение работ
ПС 110 кВ Курджиново | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Текущий ремонт Л-91-Л, Л-91-1
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л, Л-81-1
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-42
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-42
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | I сш 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, Т-1-1, Т-1-Н, ТН-1-1, Л-81-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-42
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28) | Текущий ремонт Л-28-Л
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Преградная(КЧФ) | II сш 110 кВ | Текущий ремонт Л-28-2, ТН-2-2, Т-2-2, С-1-2
ПС 110 кВ Садовая (КЧФ) | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Садовая (Л-125) | Текущий ремонт Л-125-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2
ПС 110 кВ Садовая (КЧФ) | СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2, Л-125-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная - Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт Л-126-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Северная | МВ Л-126 | Текущий ремонт Л-126-I,Л-126-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Северная | МВ Л-126 | Текущий ремонт Л-126-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Северная | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-I,Л-126-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Северная | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Учкекен | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-100
ПС 110 кВ Учкекен | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-100
ПС 110 кВ Хабез | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Хабез | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1
ПС 110 кВ Хабез | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Хабез | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, С-1-2
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Садовая (Л-125) | Текущий ремонт Л-125-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-26
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | МВ Л-125 | Текущий ремонт Л-125-2, Л-125-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-26
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-2, М-2-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-26
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, Л-125-2, ТН-2-2, М-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-26
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт П-1-3,М-2-3, Л-125-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-26
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: Чт 01 to Пт 02; Пн 05 to Пт 09; Пн 12 to Пт 16; Пн 19 to Пт 23; Пн 26 to Пт 30
ПС 110 кВ РП-110 | ОСШ 110 кВ | Текущий ремонт РОСШ-110 ВЛ-74, РОСШ-110 ВЛ-73, РОСШ-110 ВЛ-108, РОСШ-110 ВЛ-107, РОСШ-110 ВЛ-8, РОСШ-110 ВЛ-7, РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 ВЛ-76, РОСШ-110 ВЛ-75, РОСШ-110 ВЛ-78, РОСШ-110 ВЛ-81, РОСШ-110 ОМВ, ТН-110 ОСШ.
ПС 110 кВ РП-110 | ОМВ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 ОМВ
ПС 110 кВ РП-110 | ТН-110 ОСШ | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ
ПС 110 кВ РП-110 | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 (Л-8) | Текущий ремонт РОСШ-110 ВЛ-8
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кармадон – Эзминская ГЭС (Л-25) | Замена изоляторов, обрезка деревьев.
Ставропольэнерго | bar: Чт 01 to Пт 02; Пн 05 to Пт 09; Пн 12 to Пт 16; Пн 19 to Пт 23; Пн 26 to Пт 30
ПС 110 кВ III-й Подъем | МВ С-1 | Проф.восстановление РЗА МВ С-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта М-2 ПС 110 кВ Промкомплекс
ПС 110 кВ III-й Подъем | МВ Л-12 | с МВ Л-132, МВ Л-139, МВ Л-233, МВ С-1: Проф.опробование ДЗШ, УРОВ 110 кВ. Поочередное опробование на отключение МВ.
ПС 110 кВ Александровская | I сш 110 кВ | Испытания ТН-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Александровская | МВ С-1 | Отбор проб масла, испытания МВ. Опробование РЗА, АПВ Л-153, Л-253, ТН-1, ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Арзгир | III СШ-110 кВ | Т.О. РТ-2-Н, РТ-2-III.
ПС 110 кВ Арзгир | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Тех. обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Арзгир | ТН-3 | Т.О. ТН-3.
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | с IIСШ-110кВ, МВ С-1: Текущий ремонт ШР, ЛР, МВ С-1, опробование РЗ, контроль ДФЗ Л-267, профиспытания ТН-2.
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | с IIСШ-110кВ, МВ С-1, ОСШ-110кВ: Текущий ремонт ШР, ЛР, МВ С-1, восстановление РЗ Л-159, АПВ С-1.
ПС 110 кВ Восточная | I с.ш. 110 кВ | с МВ С-1: СР С-1-I, Т-3-I. ТР т.т С-1.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | с МВ Л-63: Средний ремонт Л-63-Л, Л-63-III. Тех.обслуживание, измерение МВ Л-63.
ПС 110 кВ Восход | III СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-63-III, Л-157-III.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | с МВ Л-157: Средний ремонт Л-157-Л, Л-157-III. Тех.обслуживание МВ Л-157. Проверка АПВ, ИМФ-3 МВ Л-157.
ПС 110 кВ Восход | III СШ 110 кВ | Средний ремонт Т-1-III, Т-2-III. Тех.обслуживание ТН-3, проверка ТН-3.
ПС 110 кВ Восход | МВ М-2 | Средний ремонт М-2-III, РПГ-трос Л-63, РПг-трос Л-157, А-0. Проверка защит, АПВ, ИМФ-3 МВ М-2.
ПС 110 кВ Восход | I СШ 110 кВ | с МВ М-2, МВ Л-62, МВ Л-63, ТН-1: Средний ремонт Л-62-I, Л-63-I, М-2-I, TH-1-I, Т-1-I. Тех.обслуживание ТН-1. Проверка АПВ, ИМФ-3 МВ. |  | Л-62 + Л-63 через III СШ
ПС 110 кВ Восход | II СШ 110 кВ | с МВ М-2, МВ Л-83, МВ Л-157, ТН-2: Средний ремонт Л-83-II, Л-157-II, M-2-II, TH-2-II, T-2-II, P-1-II. Тех.обслуживание ТН-2. |  | Л-157 + Л-83 через III СШ
ПС 110 кВ Георгиевск | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Зеленокумск (Л-32) | с МВ Л-32, IIIСШ-110 кВ: Текущий ремонт ШР, ЛР, МВ Л-32, опробование РЗ, АПВ, АЛАР.
ПС 110 кВ Георгиевск | МВ С-1 | Средний ремонт МВ С-1, опробование АПВ. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ ДКС-2 | МВ Л-283 | Проф. восстановление РЗА МВ Л-283, ТО привода МВ Л-283, замена сорбента ВОФ ТТ МВ Л-283. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ДКС-2 | МВ Л-19 | Проф. восстановление РЗА МВ Л-19, средний ремонт МВ Л-19. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Безопасная (Л-108) | с МВ Л-108, ТН-1, I СШ 110 кВ, III СШ 110 кВ: Текущий ремонт ТН-1, МВ Л-108,средний ремонт Л-108-I, ТН-1-I, Л-108-III, Л-108-Л, опробование АПВ МВ Л-108, испытание ТН-1.
ПС 110 кВ Дмитриевская | МВ Л-121 | Испытание МВ Л-121. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | МВ М-2 | Опробование РЗА МВ М-2.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | МВ Л-110 | Опробование РЗА, АПВ Л-110. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-245
ПС 110 кВ Железноводская | МВ Л-195 | СР МВ, испытания. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводск - Аэропорт (Л-195) | с МВ Л-195: СР Л-195-Л.
ПС 110 кВ Журавская | МВ С-1 | Опробование РЗА, АПВ Л-152, Л-153. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Западная | I с.ш. 110 кВ | с МВ Л-16, МВ М-2, МВ Л-17, МВ С-1, ТН-1: СР М-2-I, Л-17-I, ТН-1-I, С-1-I, Л-16-I. ТР ТН-1. Проф. опробование РЗА МВ Л-17.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-123) | с МВ Л-123: Тех обслуживание Л-123-Л, Т.Т.-110 кВ, МВ Л-123; опробование РЗА и АПВ Л-123.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-124) | с МВ Л-124: Тех. обслуживание Л-124-Л, Т.Т.-110 кВ, МВ Л-124. Опробование РЗА и АПВ Л-124.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей (Л-88) | с МВ Л-88: Тех. обслуживание Л-88-Л, МВ Л-88, ТТ-110. Опробование РЗА и АПВ.
ПС 110 кВ Зеленогорская | ВЛ 35 кВ Зеленогорская - Т-309 (Минутка) (Л-323) | МВ Л-323: Опробование РЗА,АПВ Л-323. |  | с переводом КТЭЦ по фидерам
ПС 110 кВ Зеленокумск | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Зеленокумск (Л-32) | с МВ Л-32, IIIСШ-110кВ: Текущий ремонт ШР, ЛР, МВ Л-32, опробование РЗ, АПВ.
ПС 110 кВ Зеленокумск | ВЛ 110 кВ Зеленокумск – Прикумск (Л-165) | с МВ Л-165, IIIСШ-110кВ: Текущий ремонт ШР, ЛР, МВ Л-165, контроль РЗ, опробование АПВ.
ПС 110 кВ Изобильная | МВ Л-283 | Опробование АПВ МВ Л-283, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах МВ Л-283. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Изобильная | МВ Л-14 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах МВ Л-14, опробование АПВ МВ Л-14. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Изобильная | МВ Л-19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах МВ Л-19, опробование РЗА МВ Л-19. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | с МВ Л-55: Опробование МВ Т-1 ПС Большевик после среднего ремонта.
ПС 110 кВ Кевсала | МВ Л-54 | Тех.обслуживание привода МВ Л-54, испытание МВ Л-54. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | с МВ Л-55: Опробование МВ Т-2 ПС Большевик после среднего ремонта.
ПС 110 кВ Красногвардейская | МВ М-2 | с III с.ш. 110 кВ: перевод Л-279 через М-2 для проведения ремонта МВ Л-279 (Опробование РЗА МВ Л-279, ТО привода МВ Л-279, замена собонта ВОФ в ТТ МВ Л-279).
ПС 110 кВ Красногвардейская | МВ Л-117 | Средний ремонт МВ Л-117, испытание МВ Л-117, замена сорбента ВОФ ТТ МВ Л-117, опробование АПВ МВ Л-117. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Красногвардейская | МВ Л-118 | Средний ремонт МВ Л-118, замена сорбента ВОФ ТТ МВ Л-118, опробование АПВ МВ Л-118. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Лесная | I с.ш. 110 кВ | с ТН-1: СР Т-2-I. ТР ТН-1.
ПС 110 кВ Междуреченская | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Проф. восстановление РЗА ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | с ВВ Л-208, III СШ 110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-208-Л, РЛ-208-III, ВВ Л-208, ТТ Л-208. Опробование РЗА и АПВ Л-208.
ПС 110 кВ Новая Деревня | I с.ш. 110 кВ | СР тт Л-25. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | МВ М-1 | Проф.опробование РЗА МВ М-1. |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | МВ М-2 | Проф.опробование РЗА МВ М-2.
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | с 2 IIСШ-110кВ, РП, МВ С-1: Текущий ремонт ШР, ЛР, МВ С-1, профиспытания МВ С-1, контроль РЗ Л-36, опробование АПВ С-1.
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Т-304 (Л-266) | с IСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ШР, ЛР, опробование РЗ Л-266.
ПС 110 кВ Обильное | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Зеленокумск (Л-32) | с IСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ШР, ЛР.
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | с IСШ-110кВ, РП, МВ С-1: Текущий ремонт ШР, ЛР, МВ С-1, контроль РЗ, ДФЗ Л-267, восстановление АПВ С-1.
ПС 110 кВ Промкомплекс | МВ М-2 | Проф.восстановление РЗА М-2. |  | Л-18 в тупике СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ СтГРЭС - Ставрополь
ПС 110 кВ Промышленная | I с.ш. 110 кВ | с МВ С-1, ТН-1: СР С-1-I, ТН-1-I, замена силикагеля в ВОП ТН-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-22
ПС 110 кВ Промышленная | II с.ш. 110 кВ | с МВ С-1, ТН-2: СР С-1-II. ТР ТН-2. В/В испытания ТН-2.
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | с МВ Л-239: СР Л-239-Л. Замена силикагеля в ВОП МВ Л-239. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ Промышленная
ПС 110 кВ Рыздвянная | ВЛ 110 кВ Московская - Рыздвяная (Л-259) | с I СШ-110 кВ: Средний ремонт Л-259-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1,2 СШ 110 кВ Сенгилеевской ГЭС
ПС 110 кВ Рыздвянная | ВЛ 110 кВ Московская - Рыздвяная (Л-259) | с МВ С-1: Средний ремонт С-1-II. |  | СК РДУ: перенесено с марта по режиму реконструкции ОРУ 110 кВ Сенгилеевской ГЭС
ПС 110 кВ Рыздвянная | ВЛ 110 кВ Рыздвяная - ДКС-2 (Л-282) | с МВ С-1: Средний ремонт С-1-I, текущий ремонт МВ С-1. |  | СК РДУ: перенесено с марта по режиму реконструкции ОРУ 110 кВ Сенгилеевской ГЭС
ПС 110 кВ Рыздвянная | ВЛ 110 кВ Рыздвяная - ДКС-2 (Л-282) | с I СШ-110 кВ: Средний ремонт Л-282-Л. |  | СК РДУ: перенесено с марта по режиму реконструкции ОРУ 110 кВ Сенгилеевской ГЭС
ПС 110 кВ Светлоград | МВ Л-61 | Тех.обслуживание привода МВ Л-61, проверка АПВ, ИМФ-3 МВ Л-61.
ПС 110 кВ Светлоград | МВ Л-52 | Тех.обслуживание привода, проверка АПВ, ИМФ-3 МВ Л-52. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Суворовская - Боргустан (Л-245) | с III с.ш.110 кВ: ТО Л-245-Л, Л-245-III. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | с МВ С-1, IIСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ШР, ЛР, МВ С-1, опробование: АПВ С-1, РЗ Л-159, профиспытания ТН-2.
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЭ Л-136 | Проф.опробование РЗА ВЭ Л-136. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЭ М-1 | Проф.опробование РЗА ВЭ М-1. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЭ М-2 | Проф.опробование РЗА ВЭ М-2.
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЭ Л-131 | Проф.опробование РЗА ВЭ Л-131. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | В/В испытанияТН-130.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | МВ Л-110 | Опробование РЗА, АПВ Л-110.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | II сш 110 кВ | с III с.ш.110 кВ, ТН-2: ТО ТН-2,ТН-2-II,С-II. ТО Т-2-III,Т-2-Н, Т-2-II. |  | Л-110 в тупике СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-245
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | III сш 110 кВ | с МВ М-2: ТО Т-1-III,Т-1-Н, М-2-III, С-III. |  | Л-110 в тупике
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ВЛ 110 кВ Боргустан - Ясная Поляна-2 (Л-246) | с I с.ш.110 кВ, III с.ш.110 кВ, М-2, МВ Л-172, ТН-1: ТО, испытания МВ Л-246, МВ Л-172, ТО Л-246-I, Л-246-III, Л-246-ЗРПГ, ПГ-110-III, ТН-1, ТН-1-I, М-2-I. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ГЭС-2
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-123) | КР отпайки на ПС 110 кВ Ачикулак.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | Комплексный ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Зеленокумск (Л-32) | Замена изоляции и расчистка трассы.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС (Л-190) | Зам.изол., подр.дер.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Радиозавод - Московская | ТР ВЛ-110 кВ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - Армавир, СГРЭС - Ставрополь
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-123) | работы на ПС 110 кВ Каясула, с I с.ш. 110 кВ, СП-110: Тех. обслуживание Л-123-Л, РС-1-II, ОД-1, КЗ-1, ЗВЧ. КВЧ Л-123.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-124) | КР отпайки на ПС 110 кВ Ачикулак.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-124) | работы на ПС 110 кВ Каясула, с II с.ш. 110 кВ: Тех. обслуживание Л-124-Л, ОД-3, ОД-2, КЗ-2, Т-2.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | Капитальный ремонт.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-124) | работы на ПС 110 кВ Ачикулак, с II СШ-110 кВ, СП-110: Тех. обслуживание Л-124-Л, РС-2-II, РТ-2-II, Т-2.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумск – Прикумск (Л-165) | работы на ПС 110 кВ Нины, с IIСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ШР, ЛР.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | Замена изоляции, расчистка трассы.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 (Л-110) | Подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-245
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Новая Деревня (Л-25) | Комплексный ремонт ВЛ, профилактические проверки и измерения ВЛ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Затеречная – Кочубей (Л-88) | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Затеречная в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей (Л-88), МВ Л-88 на ПС 110 кВ Затеречная (Тех. обслуживание Л-88-Л, МВ Л-88, ТТ-110. Опробование РЗА и АПВ.)
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Щебзавод - Аэропорт (Л-196) | Зам.изол., подр.дер.
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовоператором
ИЮНЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ингушский филиал МРСК | bar: Пн 02 to Пт 06; Пн 09 to Пт 13; Пн 16 to Пт 20; Пн 23 to Пт 27; Пн 30
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево (Л-121) | Замена провода , замена изоляторов, расчистка трассы |  | СК РДУ: присоединение к сроку ремонта ВЛ 110 к Л-121
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево (Л-121) | Замена провода , замена изоляторов, расчистка трассы
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | Замена изоляторов, расчистка трассы |  | СК РДУ: присоединение к сроку ремонта ВЛ 110 к Л-102
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | Замена изоляторов, расчистка трассы |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-130
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: Пн 02 to Пт 06; Пн 09 to Пт 13; Пн 16 to Пт 20; Пн 23 to Пт 27; Пн 30
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзитов 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 – Нарткала – ПТФ | Разомкнутое состояние транзитов 110 кВ
ПС 110 кВ Залукокоаже | КВЛ 110 кВ Залукокоаже – Баксанская ГЭС (Л-210) | Текущий ремонт Л-210-ПГ, РПГ Л-210
ПС 110 кВ Залукокоаже | КВЛ 110 кВ Залукокоаже – Баксанская ГЭС (Л-210) | Текущий ремонт Л-210-Л
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ С-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт М-1-1, М-2-1, ТН-1-1, Л-85-1, Л-187-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1, Л-41-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ М-2 | Текущий ремонт М-1-1, М-2-1, МВ М-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ Л-203 | Текущий ремонт Л-203-1, МВ Л-203, Л-105-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ Л-39 | Текущий ремонт Л-39-1, ОПН-1-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ М-2 | Включить в работу для замыкания транзита по Л-99 (текущий ремонт Л-99-1)
ПС 110 кВ Нальчик-110 | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-2, ТН-2, Л-41-2
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-2, М-2-2, МВ М-2
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ Л-203 | Текущий ремонт Л-203-2, Л-105-2,
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ Л-39 | Текущий ремонт Л-39-2, МВ Л-39
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ М-2 | Включить в работу для замыкания транзита по Л-99 (текущий ремонт ОПН-2-2, Л-99-2)
ПС 110 кВ Нальчик-110 | III СШ-110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-3
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110 (Л-203) | Текущий ремонт Л-203-3
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-3
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Нальчик – Нальчик-110 (Л-105) | Текущий ремонт Л-99-3, Л-105-3
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10) | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1, С-1-1, Л-10-Л, П-1-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Псыгансу - Старый Лескен (Л-10) | Текущий ремонт Л-10-Л, Л-10-3
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Текущий ремонт МВ и ТТ
ПС 110 кВ Терек-2 | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Терек-2 | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | Текущий ремонт МВ и ТТ
ПС 110 кВ Терек-2 | ВЛ 110 кВ Майская - Терек-2 (Л-187) | Текущий ремонт МВ Л-187, Л-187-Л, Л-187-3
ПС 110 кВ Терек-2 | ВЛ 110 кВ Терек-2 – Муртазово-Тяговая (Л-188) | Текущий ремонт Л-188-Л, Л-188-3
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ-110 кВ | Текущий ремонт М-2-3
ПС 110 кВ Чегем-2 | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-6-1, С-1-1, МВ Л-6, ТН-1
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6) | Текущий ремонт Л-6-Л, Л-6-ПГ, П-1-1
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: Пн 02 to Пт 06; Пн 09 to Пт 13; Пн 16 to Пт 20; Пн 23 to Пт 27; Пн 30
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Суворовская - Боргустан (Л-245) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск - Южная (Л-217) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Садовая (Л-228) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено с апреля по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46 (ККГЭС)
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленогорская - Учкекен (Л-252) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Академическая | II сш 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, ТН-2-2
ПС 110 кВ Академическая | III сш 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-3
ПС 110 кВ Карачаевск | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-I, Л-58-I, Л-30-I , Л-29-I, ТН-1-I, Т-1-1
ПС 110 кВ Карачаевск | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II,М-2-II,Л-31-II,ТН-2-II, Т-2-2
ПС 110 кВ Северная | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-2
ПС 110 кВ Северная | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт М-1-2, Л-27-2
ПС 110 кВ Северная | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-1
ПС 110 кВ Северная | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-27-1
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: Пн 02 to Пт 06; Пн 09 to Пт 13; Пн 16 to Пт 20; Пн 23 to Пт 27; Пн 30
ПС 110 кВ Алагир | 2 сш 110 кВ | Капитальный ремонт СР-110 2 сш. Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-79. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-11
ПС 110 кВ Зарамаг | ВЛ 110 кВ Северный Портал - Зарамаг (Л-128) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-128.
ПС 110 кВ Кармадон | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Кармадон (Л-16) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-16, РОСШ-110 ВЛ-16. |  | СК РДУ: при условии запитки потребителей по резерву
ПС 110 кВ Кармадон | ВЛ 110 кВ Кармадон – Эзминская ГЭС (Л-25) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-25, РОСШ-110 ВЛ-25. Ревизия ВЧ-оборудования. |  | СК РДУ: при условии запитки потребителей по резерву
ПС 110 кВ Кармадон | II С.Ш. 110кВ | Текущий ремонт ШР-110 2 сш ВЛ-16, ШР-110 2 сш ВЛ-25, ШР-110 ТН-2-110. |  | СК РДУ: при условии запитки потребителей по резерву
ПС 110 кВ Кармадон | I С.Ш. 110кВ | Текущий ремонт ШР-110 1 сш ВЛ-17, ШР-110 1 сш ВЛ-16, ШР-110 1 сш ВЛ-25, ШР-110 ТН-1-110, |  | СК РДУ: при условии запитки потребителей по резерву
ПС 110 кВ Кармадон | ОСШ-110кВ | Текущий ремонт РОСШ-110 ВЛ-17, РОСШ-110 ВЛ-16, РОСШ-110 ВЛ-25 |  | СК РДУ: при условии запитки потребителей по резерву
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ 25 | Капитальный ремонт МВ-110 ВЛ-25 |  | СК РДУ: при условии запитки потребителей по резерву
ПС 110 кВ Кармадон | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-17, РОСШ-110 ВЛ-17. |  | СК РДУ: при условии запитки потребителей по резерву
ПС 110 кВ РП-110 | ОСШ 110 кВ | Текщий ремонт РОСШ-110 ВЛ-74, РОСШ-110 ВЛ-75, РОСШ-110 ВЛ-108, РОСШ-110 ВЛ-107, РОСШ-110 ВЛ-8, РОСШ-110 ВЛ-7, РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 ВЛ-Т-2, РОСШ-110 ВЛ-76, РОСШ-110 ВЛ-75, РОСШ-110 ВЛ-78, РОСШ-110 ВЛ-81, РОСШ-110 ОМВ, ТН-110 ОМВ.
ПС 110 кВ Терек-110 | 1 сш 110 кВ | Средний ремонт ШР-110 СМВ-110, РРП-110 1 сш, ШР-110 ТН-1, ЛР-110 ВЛ-90.
ПС 110 кВ Терек-110 | ТН-110 I С.Ш. | Средний ремонт ШР-110 ТН-1-110.
ПС 110 кВ Терек-110 | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек (Л-90) | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ-90.
ПС 110 кВ Терек-110 | СМВ-110 | Средний ремонт ШР-110 1 сш СМВ-110.
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | СК РДУ: совмещение работ на ВЛ 110 кВ Л-17
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1,2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Кармадон
Ставропольэнерго | bar: Пн 02 to Пт 06; Пн 09 to Пт 13; Пн 16 to Пт 20; Пн 23 to Пт 27; Пн 30
ПС 110 кВ III-й Подъем | II с.ш. 110 кВ | Замена ошиновки II СШ-110 кВ.
ПС 110 кВ III-й Подъем | МВ С-1 | с II СШ-110 кВ: Замена ошиновки ячейки МВ С-1, СР С-1-II.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем (Л-132) | с II СШ-110 кВ, МВ Л-132: Замена ошиновки ячейки МВ Л-132.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем (Л-132) | с МВ Л-132: Ревизия ВЧЗ Л-132. Проф.опробование РЗА МВ Л-132.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем (Л-12) | с II СШ-110 кВ, МВ Л-12: Замена ошиновки ячейки МВ Л-12.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем (Л-12) | Ревизия ВЧЗ Л-12.
ПС 110 кВ III-й Подъем | МВ С-1 | с I СШ-110 кВ: Замена ошиновки ячейки МВ С-1.
ПС 110 кВ III-й Подъем | I с.ш. 110 кВ | Замена ошиновки I СШ-110 кВ.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | с I СШ-110 кВ, МВ Л-139: Замена ошиновки ячейки МВ Л-139.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | с I СШ-110 кВ, МВ Л-233: Замена ошиновки ячейки МВ Л-233.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир– Южная (Л-82) | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Арзгир в связи с выводом в ремот II СШ-110 кВ ПС 110 кВ Арзгир.
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | С.Р. Профвосстановление РЗА, АПВ и вторичных цепей ТТ. Опробование после среднего ремонта.
ПС 110 кВ Арзгир | II СШ-110 кВ | Для БВР при разборке выключателя М-2. |  | Л-75 в тупике от ПС 110 кВ Голубая, Л-82 в тупике от ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир– Южная (Л-82) | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Арзгир в связи с выводом в ремот II СШ-110 кВ ПС 110 кВ Арзгир.
ПС 110 кВ Арзгир | II СШ-110 кВ | Для БВР при сборке выключателя М-2. |  | Л-75 в тупике от ПС 110 кВ Голубая, Л-82 в тупике от ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Арзгир | III СШ-110 кВ | с МВ М-2: Т.О. ТТ-110, РМ-2-III.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир– Южная (Л-82) | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Арзгир в связи с выводом в ремонт МВ ВЛ-82 на ПС 110 кВ Арзгир.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | Профвосстановление РЗА, АПВ и вторичных цепей ТТ.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | С.Р. Опробование РЗА.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир– Южная (Л-82) | с III СШ-110 кВ: Т.О. РЛ-82-Л, РЛ-82-III.
ПС 110 кВ Аэропорт | МВ С-1 | Опробование АПВ Л-195, Л-196, автом.выкл. С-1. Испытания МВ. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Бекешевская | I СШ 110кВ | Отбор проб масла Т.Т. Л-243. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Бекешевская | II СШ 110кВ | Отбор проб масла Т.Т. Л-96. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Белый Уголь | МВ С-1 | ТО МВ. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Восточная (Л-43) | с I с.ш 110 кВ: СР Л-43-Л. Ревизия ВЧЗ Л-43.
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Восточная – Заводская (Л-44) | с II с.ш 110 кВ: СР Л-44-Л. Ревизия ВЧЗ Л-44.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | с МВ Л-83, III СШ 110 кВ: Средний ремонт Л-83-Л, Л-83-III. Тех.обслуживание МВ Л-83, проверка АПВ, ИМФ-3 МВ Л-83.
ПС 110 кВ Георгиевск | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевск (Л-9) | с IIIСШ-110кВ, МВ Л-9: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-9, опробование РЗ, АПВ.
ПС 110 кВ Георгиевск | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Дербетовская | I СШ 110 кВ | с МВ Л-56: Опробование МВ Т-1 после среднего ремонта. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Преградная (Л-121) | с МВ Л-121, М-2, I СШ-110 кВ, III СШ-110 кВ: Текущий ремонт МВ Л-121, средний ремонт Л-121-III, Л-121-Л, средний ремонт Л-121-I, М-2-I, опробование АПВ МВ Л-121.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | МВ Л-249 | Отбор проб масла Т.Т. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ТН-2 | Испытания ТН.
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) | с I СШ-110 кВ, РП-110, МВ С-1: СР П-1-I, Л-143-I, C-1-I. Проф. опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Западная | II с.ш. 110 кВ | с МВ С-1, ТН-2: СР С-1-II, Л-131-II, ТН-2-II. ТР ТН-2. |  | Л-131 ч/з М-2
ПС 110 кВ Зеленокумск | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Изобильная | МВ Л-119 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах МВ Л-119, опробование РЗА МВ Л-119. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Камбулат | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | с II сш 110 кВ, РП: Средний ремонт Л-61-Л, Р-61-Л. |  | Л-272 в тупике
ПС 110 кВ Камбулат | ВЛ-110 кВ Камбулат - Овощи (Л-272) | с Iсш 110 кВ, РП: Средний ремонт Л-272-Л, Р-272-Л. |  | Л-61 в тупике
ПС 110 кВ Камбулат | I СШ 110 кВ | с МВ С-1,ТН-1: Средний ремонт С-1-I, T-1-I, ТН-1-I. Тех. обслуж. ТН-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Камбулат | II СШ 110 кВ | с МВ С-1, ТН-2: Средний ремонт С-1-II, T-2-II, ТН-2-II.Тех.обслуживание ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская - Карьер (Л-264) | с IIСШ-110кВ, РП, МВ С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование АПВ С-1, профиспытания ТН-2.
ПС 110 кВ Кевсала | МВ М-2 | Проверка защит, АПВ.
ПС 110 кВ Кевсала | МВ Л-55 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Кевсала | МВ Л-54 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Кинжал | МВ С-1 | ТО МВ. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Кировская - Прогресс (Л-269) | с IСШ-110, МВ С-1, ОСШ-110: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1.
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская (Л-2) | с IIСШ-110кВ, ОСШ-110: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | Профвосстановление РЗА, АПВ и вторичных цепей ТТ.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | с III СШ 110 кВ, МВ ВЛ-73: Тех. обслуживание РЛ-73-III, РЛ-73-Л, МВ ВЛ-73 Т.Т.-110 кВ.
ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | с II СШ-110 кВ: СР Л-171-Л. Отбор проб масла из Т.Т. Л-171.
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | с III с.ш 110 кВ, МВ Л-139: СР Л-139-Л, Л-139-III. Замена силикагеля в ВОП МВ Л-139.
ПС 110 кВ Лесная | I с.ш. 110 кВ | с МВ Л-139: СР Л-139-I.
ПС 110 кВ Междуреченская | МВ Л-14 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводах МВ Л-14, опробование АПВ МВ Л-14. |  | с разр. тр-та
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | МВ С-1 | Отбор проб масла Т.Т., испытания МВ.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Т-303 (Л-34) | с МВ Л-34: СР Л-34-Л.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВВ С-1 | Тех. обслуживание ВВ С-1. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Новая Деревня | I с.ш. 110 кВ | СР тт Л-25. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Новая Деревня | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Новая Деревня (Л-25) | с I СШ-110 кВ, TH-1: ТР Л-25-Л, Т-1-I, П-1-I, TH-1. Ревизия ВЧЗ Л-25. В/В испытная ТН-1. |  | СК РДУ: совмещение работ на 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Новая Деревня
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | МВ Л-113 | ТР МВ Л-113. В/В испытания вводов 110 кВ МВ Л-113. Проф.опробование РЗА МВ Л-113. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Новоселицкая | МВ Л-168 | Восстановление РЗА, АПВ Л-168.
ПС 110 кВ Новоселицкая | II сш 110 кВ | с МВ М-1: СР М-1-II.
ПС 110 кВ Новоселицкая | II сш 110 кВ | с МВ М-1, ТН-3, III с.ш. 110 кВ: СР ТН-3-III, М-1-III, М-1-II-III. |  | Л-168 в тупике
ПС 110 кВ Новоселицкая | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Опробование ТН-1,ТН-2.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | Тех.обслуживание привода ЭВ Ипатово. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Рагули | Тех.обслуживание привода ЭВ Рагули. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ С-1 | Тех.обслуживание привода ЭВ С-1. |  | с вкл. ЖВ
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | Тех.обслуживание привода ЭВ М-2.
ПС 110 кВ Парковая | ВЛ 110 кВ Парковая - Зеленогорская (Л-170) | с II с.ш.110 кВ: ТО ТН-2,Т-2-II, Л-170-Л.
ПС 110 кВ Парковая | ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169) | с I с.ш.110 кВ: ТО ТН-1,Т-1-I, Л-169-Л,Л-169-ПГ.
ПС 110 кВ Парковая | МВ С-1 | ТО С-1.
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Прикумск – Покойная (Л-77) | с I СШ-110 кВ: Тех. обслуживание РПГ-77-Л, РЛ-77-Л, РС-1-I, РТН-1-I, РТ-1-I, ЗРПГ-77, МВ С-1, Т.Т-110.
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | с II сш 110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-73-Л, РС-2, РПГ-10/110.
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Кировская - Прогресс (Л-269) | с IIСШ-110кВ, МВ С-1, РП,ТН-2: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ С-1, опробование РЗ Л-269, профиспытания ТН-2.
ПС 110 кВ Промкомплекс | МВ Л-18 | СР МВ Л-18. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Промкомплекс | I с.ш. 110 кВ | с МВ Л-18, ТН-1: СР Л-18-I, Т-1-I. ТР тт Л-18, ТН-1-I. Проф. опробование РЗА МВ Л-18.
ПС 110 кВ Промкомплекс | I с.ш. 110 кВ | с МВ М-2: ТР тт М-2, М-2-I. Проф. опробование РЗА МВ М-2.
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | с МВ С-1, IСШ-110, РП: Текущий ремонт ЛР, ШР, контроль РЗ Л-90, опробование АПВ С-1.
ПС 110 кВ Рыздвянная | 1 СШ 110 кВ | Средний ремонт ОД-1, КЗ-1.
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская - Карьер (Л-264) | с IСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | МВ Л-3 | с МВ Л-150, СП-110: Отбор проб масла Т.Т. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | III С.Ш. 110 кВ | Испытания ТН-3. |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Суворовская | ТН-1 | Испытания ТН.
ПС 110 кВ Суворовская | I сш 110 кВ | Отбор проб масла из ТТ Л-245. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | III с.ш. 110 кВ | с ТН-3: СР ТН-3-III, РПГТ-130. |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ТН-2 | ТР ТН-2.
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | Ревизия ВЧЗ Л-130.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Новая Деревня (Л-25) | Комплексный ремонт ВЛ, профилактические проверки и измерения ВЛ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская - Т-301 (Л-48) | Комплексный ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Покойная (Л-77) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169) | Зам.изол., подр.дер., верх.осм.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем (Л-132) | работы на ПС 110 кВ Прибрежная: Ревизия ВЧЗ Л-132.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем (Л-12) | работы на ПС 110 кВ Прибрежная: Ревизия ВЧЗ Л-12.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | работы на ПС 110 кВ Горячеводская, с I с.ш.110 кВ: СР Л-1-Л,С-1-I.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевск (Л-9) | работы на ПС 110 кВ Лысогорская, с IIСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ЛР, ШР.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевск (Л-9) | работы на ПС 110 кВ Электропривод, с IIСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ЛР, ШР.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Изобильная – Междуреченская (Л-14) | Замена дефектной изоляции, расчистка трассы.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Мин-Воды-2 (Л-7) | Замена изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир– Южная (Л-82) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | Капитальный ремонт.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | Замена подвесок. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь - Благодарная
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | Замена дефектного провода и троса.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская (Л-2) | работы на ПС 110 кВ Горячеводская, с II с.ш.110 кВ: СР Л-2-Л,С-1-II.
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ НПС Успенская – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143), I СШ-110 кВ, РП-110, МВ С-1 на ПС 110 кВ Заветная (СР П-1-I, Л-143-I, C-1-I. Проф. опробование РЗА МВ С-1.)
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | Замена подвесок.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Т-303 (Л-34) | Зам.изол., подр.дер.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | Капремонт, зам.полим.из. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-31
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | Капремонт, зам.полим.из. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовоператором
ИЮЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: Вт 01 to Пт 04; Пн 07 to Пт 11; Пн 14 to Пт 18; Пн 21 to Пт 25; Пн 28 to Чт 31
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Плиево (Л-203) с отпайкой Л-153 | Замена провода, замена изоляторов, расчистка трассы
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Плиево (Л-203) с отпайкой Л-153 | Замена провода, змена изоляторов, расчистка трассы
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: Вт 01 to Пт 04; Пн 07 to Пт 11; Пн 14 to Пт 18; Пн 21 to Пт 25; Пн 28 to Чт 31
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-109) | Установка ершей, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Майская (Л-85) | Текущий ремонт Л-85-Л ПС 110 кВ Котляревская |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Владикавказ-2
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Баксан - Баксанская ГЭС (Л-37) | Замена фарфоровой изоляции |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Владикавказ-2
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-210 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт М-2-2, М-1-2, ТН-2-2, Л-186-2
ПС 110 кВ Малка | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-1
ПС 110 кВ Малка | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Малка | КВЛ 110 кВ Малка – Баксанская ГЭС (Л-211) | Текущий ремонт Л-211-Л, Л-211-ПГ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5) | Текущий ремонт Л-5-Л, Л-5-3
ПС 110 кВ Терек-2 | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-188-2, М-1-2, М-2-2, ТН-2-2
ПС 110 кВ Терек-2 | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-187-1, М-1-1, М-2-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ Терек-2 | ВЛ 110 кВ Терек-2 – Муртазово-Тяговая (Л-188) | Текущий ремонт Л-188-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | Средний ремонт
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Чегем-2 - Нальчик-110 (Л-203) | Текущий ремонт Л-203-Л, П-1-2
ПС 110 кВ Чегем-2 | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт МВ Л-203, Л-203-2, С-1-2, ТН-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: Вт 01 to Пт 04; Пн 07 to Пт 11; Пн 14 to Пт 18; Пн 21 to Пт 25; Пн 28 to Чт 31
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленогорская - Учкекен (Л-252) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Южная (Л-95) | Капитальный ремонт ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Южная (Л-95) | Капитальный ремонт ВЛ: работы на ПС Холодмаш
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Южная (Л-95) | Капитальный ремонт ВЛ: Работы на ПС Химзавод
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная - Южная (Л-95) | Капитальный ремонт ВЛ: Работы на ПС ПРП
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Бекешевская - Учкекен (Л-243) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Суворовская (Л-247) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10, Л-190. Совмещение работ на ВЛ 110 кВ Л-247
ПС 110 кВ Карачаевск | ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС - Карачаевск (Л-31) | Текущий ремонт Л-31-Л
ПС 110 кВ Карачаевск | МВ Л-31 | Текущий ремонт Л-31-3
ПС 110 кВ Карачаевск | III с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-31-3
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Суворовская (Л-247) | Текущий ремонт РПГ-Л247, Л-247-Л, П-1-1
ПС 110 кВ Октябрьская | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Октябрьская | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, Т-1-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ Октябрьская | РП-110 | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Майская (Л-146) | Текущий ремонт РПГ -Л-146, Л-146-Л, П-1-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-2 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Октябрьская | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-2 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Октябрьская | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2,ТН-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-2 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Октябрьская | РП-110 | Текущий ремонт П-1-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-2 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная - Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт Л-126-3
ПС 110 кВ Северная | МВ Л-126 | Текущий ремонт Л-126-3
ПС 110 кВ Северная | III с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-3
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: Вт 01 to Пт 04; Пн 07 to Пт 11; Пн 14 to Пт 18; Пн 21 to Пт 25; Пн 28 to Чт 31
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-127 | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-127
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-11 | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-11 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-15
ПС 110 кВ Унал | ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л-18) | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ-18.
ПС 110 кВ Унал | II С.Ш. 110кВ | Капитальный ремонт СР-110 2 сш |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонтаВЛ 110 кВ Л-15
ПС 110 кВ Юго-Западная | ОСШ-110кВ | Текущий ремонт РОСШ-110 ВЛ-1, РОСШ-110 ВЛ-31, РОСШ-110 ВЛ-32, РОСШ-110 ВЛ-4, РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 ВЛ-27, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 ВЛ-30, РОСШ-110 ВЛ-28, РОСШ-110 ВЛ-29, РОСШ-110 ОМВ,
ПС 110 кВ Юго-Западная | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-1, РОСШ-110 ВЛ-1, ВЧ- оборудования.
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ 1 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-1.
ПС 110 кВ Юго-Западная | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Юго-Западная (Л-31) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-31, РОСШ-110 ВЛ-31, ВЧ-оборудования.
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ 31 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-31
ПС 110 кВ Юго-Западная | ОМВ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 ОМВ.
ПС 110 кВ Юго-Западная | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная (Л-32) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-32, РОСШ-110 ВЛ-32, ВЧ-оборудования.
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ 32 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ-32
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ 32 | Капитальный ремонт МВ-110 ВЛ-32 | с переводом на ОВ
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л-15) | Обрезка деревьев.
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л-18) | Обрезка деревьев.
Ставропольэнерго | bar: Вт 01 to Пт 04; Пн 07 to Пт 11; Пн 14 to Пт 18; Пн 21 to Пт 25; Пн 28 to Чт 31
ПС 110 кВ Александровская | ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253) | с II с.ш.110 кВ: ТО Л-253-Л.
ПС 110 кВ Александровская | ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153) | с МВ С-1, I с.ш.110 кВ: ТО Л-153-Л,Л-153-ПГ,С-1-I.
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | С.Р. Опробование РЗА. |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | Тех. обслуживание МВ Л-83. Опробование АПВ Л-83.
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ-Л-109 | Первый проф. контроль РЗА ЭВ Л-109. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | с IСШ-110кВ, МВ С-1, ОСШ-110кВ: Текущий ремонт ШР, ЛР, восстановление РЗ Л-268. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок
ПС 110 кВ Георгиевск | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Подкумок (Л-35) | с IIIСШ-110кВ, МВ Л-35: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-35, опробование РЗ, ВЧБ, АПВ, профиспытания МВ Л-35.
ПС 110 кВ Георгиевск | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Мин-Воды-2 (Л-163) | с IIIСШ-110кВ, МВ Л-163: Текущий ремонт ШР, ЛР, МВ Л-163, контроль РЗ, опробование АПВ.
ПС 110 кВ Георгиевск | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Тахта (Л-122) | с МВ Л-122, М-2, II СШ-110 кВ, III СШ-110 кВ: Текущий ремонт и испытание МВ Л-122, проф. восстановление РЗА МВ Л-122 и АЛАР, средний ремонт Л-122-II, М-2-II, Л-122-III, Л-122-Л.
ПС 110 кВ Донская | ВЛ 110 кВ Изобильная – Донская (Л-119) | с МВ С-1, ТН-1, I СШ-110 кВ: Опробование РЗ Л-109, Л-119, автоматики МВ С-1, текущий ремонт С-1 и ТН-1, испытание МВ С-1, средний ремонт Л-119-Л, ТН-1-I, Т-1-I, С-1-I.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | МВ Л-191 | Опробование РЗА, АПВ Л-191. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Журавская | ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153) | c МВ С-1, II с.ш.110 кВ: СР Л-153-Л,С-1-II.
ПС 110 кВ Журавская | I сш 110 кВ | с МВ С-1: ТО Т-1-I,С-1-I. Отбор проб масла из Т.Т. Л-152. Испытания ТН-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-49
ПС 110 кВ Журавская | МВ С-1 | ТО МВ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-49
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Заветная - НПС Успенская (Л-51) | с II СШ-110 кВ, МВ С-1: СР Л-51-II, С-1-II. В/В испытания ТН-2. Проф восстановление ТН-2.
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с МВ Л-16: Ревизия ВЧЗ Л-16. Замена силикагеля в ВОП МВ Л-16. В/В испытания вводов 110 кВ МВ Л-16. Проф. опробование РЗА МВ Л-16.
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Западная - Лесная (Л-17) | с МВ Л-17: Ревизия ВЧЗ Л-17, Замена силикагеля в ВОП МВ Л-17.
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | с МВ Л-131: ТР ВЧЗ Л-131. Замена силикагеля в ВОП МВ Л-131.
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | с I СШ-110, ТН-1: Тех. обслуживание ТН-1-I, М-1-I. Профвосстановление ТН-1.
ПС 110 кВ Затеречная | I СШ-110 кВ | Тех. обслуживание ТН-1-I, М-1-I, ОПН-110-I, Т-2-I, Т-3-I, Л-65-I, Л-123-I, Л-124-I, Л-88-I, РПГ-110/35.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | с I СШ-110, Т-2: Тех. обслуживание ОПН-110-I, Т-2-I, Л-65-I.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | с I СШ-110, МВ Л-88, Т-3: Тех. обслуживание Т-3-I, Л-123-I, Л-88-I.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | с I СШ-110: Тех. обслуживание Л-124-I, РПГ-110/35.
ПС 110 кВ Зеленогорская | МВ Л-252 | Средний ремонт МВ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленокумск | ВЛ 110 кВ Зеленокумск – Карьер (Л-164) | с IIIСШ-110кВ, МВ Л-164: Текущий ремонт ШР, ЛР, МВ Л-164, опробование АПВ.
ПС 110 кВ Зеленокумск | I СШ-110 | с МВ С-1, МВ Т-4, МВ М-2, МВ Л-164, МВ Л-165, МВ Л-263, ТН-1: Текущий ремонт ШР, восстановлениее ТН-1, опробование: РЗ, АПВ Л-263, М-2, профиспытания МВ Л-263.
ПС 110 кВ Зеленокумск | II СШ-110 | с МВ С-1, МВ Т-3, МВ Л-32, МВ Л-80, МВ М-2, ТН-2: Текущий ремонт ШР, опробование:РЗ,АПВ Л-80 профиспытания, восстановление ТН-2.
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Зеленокумск – Карьер (Л-164) | с IСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ШР, ЛР.
ПС 110 кВ Кевсала | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Тех.обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Кевсала | ТН-3 | Тех.обслуживание ТН-3.
ПС 110 кВ Кинжал | ВЛ 110 кВ Т-303 - Кинжал (Л-50) | с II и III c.ш.110 кВ: СР Л-50-Л, Л-50-III. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-2 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Красная Заря | ВЛ 110 кВ Ново-Александровская - Красная Заря (Л-260) | с II СШ-110 кВ: Cредний ремонт Л-260-Л, Т-2-II, С-1-II.
ПС 110 кВ Красногвардейская | МВ М-2 | Опробование РЗА МВ М-2, ТО привода МВ М-2, замена сорбента ВОФ в ТТ МВ М-2.
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | с МВ Л-137: СР Л-137-Л. В/В испытая вводов 110 кВ МВ Л-137.
ПС 110 кВ Лесная | I с.ш. 110 кВ | с МВ Л-17: СР Л-17-I.
ПС 110 кВ Лесная | II с.ш. 110 кВ | с МВ Л-17: СР Л-17-II. |  | Л-17 в тупике
ПС 110 кВ Лесная | ТН-2 | с ТН-3: ТР ТН-2, ТН-3.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | МВ Л-62 | Проверка АПВ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Летняя Ставка | II СШ 110 кВ | с МВ С-1, МВ М-2, ТН-2: Тек.ремонт Л-68-II, C-1-II, TH-2-II, T-2-II. Тех.обслуживание МВ С-1, МВ М-2, проверка АПВ МВ М-2, пооверка ИМФ-3 МВ С-1. |  | Л-68+Л-62 ч-з III сш
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | с III СШ 110 кВ, МВ Л-68: Тек.ремонт Л-68-Л, Л-68-III. Тех.обслуживание, проверка АПВ МВ Л-68. |  | Л-62 в тупике
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ТН-1 | с ТН-2: Тех.обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | III СШ 110 кВ | Тех.обслуживание ТН-3.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | МВ Л-33 | Отбор проб масла Т.Т. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | МВ Л-163 | Отбор проб масла.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Мин-Воды-2 (Л-163) | с МВ Л-163: Испытания ТН Л-163. Испытания МВ Л-163.
ПС 110 кВ Московская | I с.ш.110 кВ | Проф. восстановление РЗА ТН-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Московская | II с.ш.110 кВ | Проф. восстановление РЗА ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Новая Деревня | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Новая Деревня (Л-200) | с II СШ-110 кВ: ТР Л-200-Л, П-1-II, тт Л-200. Ревизия ВЧЗ Л-200.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская - ГЭС-3 (Л-148) | с III СШ-110 кВ, МВ Л-148: ТР Л-148-III. Проф.опробование РЗА МВ Л-148.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская - Т-301 (Л-48) | с III СШ-110 кВ, МВ Л-48: СР Л-48-Л, Л-48-III. Проф.опробование РЗА МВ Л-48.
ПС 110 кВ Новоселицкая | ТН-3 | Испытания ТН.
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Буденновск - Петропавловская (Л-79) | Тех. обслуживание РЛ-79-Л, ЗРПГ-79.
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Подкумок (Л-35) | с IIIСШ-110кВ, МВ Л-35: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-35, опробование РЗ, ВЧБ, АПВ, профиспытания МВ Л-35.
ПС 110 кВ Пригородная | II с.ш. 110 кВ | с МВ С-1, ТН-2: СР С-1-II, Л-240-Л, ТР ТН-2.
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная (Л-21) | с I с.ш.110 кВ, МВ С-1: СР С-1-I, Л-21-Л, ТР ТН-1.
ПС 110 кВ Промкомплекс | МВ Л-18 | с МВ Л-20, МВ Л-140, МВ М-2: Проф.опробование ДЗШ 110 кВ. Поочередное опробование на отключение МВ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-145
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) | с МВ Л-20: Ревизия ВЧЗ Л-20. Проф. опробование РЗА МВ Л-20. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-145
ПС 110 кВ Промкомплекс | МВ Л-140 | СР МВ Л-140, ТР тт Л-140. Проф. опробование РЗА МВ Л-140. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Промышленная | МВ Л-239 | В/В испытания вводов 110 кВ МВ Л-239.
ПС 110 кВ Промышленная | МВ Л-135 | СР МВ Л-135.
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная (Л-135) | с МВ Л-135: СР Л-135-Л. Ревизия ВЧЗ Л-135.
ПС 110 кВ Промышленная | I с.ш. 110 кВ | с МВ Л-135: СР Л-135-I, Т-1-I.
ПС 110 кВ Промышленная | ТН-1 | ТР ТН-1.
ПС 110 кВ Радиозавод | ЭВ С-1 | Проф. опробование РЗА ЭВ-С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ростовановская | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | I с.ш. 110 кВ | с МВ Л-137: СР Л-137-I, ТР т.т Л-137. Проф. опробование РЗА МВ Л-137. |  | Л-137 в тупике
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | МВ Л-16 | Профопробование РЗА.
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | ТН-2 | ТР ТН-2.
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | с МВ С-1, IIСШ-110кВ,ОСШ-110: Текущий ремонт ШР, ЛР, МВ С-1, профиспытания ТН-2. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | ТН-1 | Профконтроль ТН-1.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | МВ Л-3 | Опробование АПВ Л-3, ТО МВ Л-3,ТТ Л-3.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | ТН-2 | Профконтроль ТН-2.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | МВ Л-150 | Опробование АПВ Л-150, ТО МВ Л-150,ТТ Л-150.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | II С.Ш. 110 кВ | с III СШ 110 кВ: ТО Т-2-II,Т-2-III,Т-2-Н. ТТ Т-2. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | III С.Ш. 110 кВ | с МВ М-2: ТО ТТ М-2,СР М-2-III. |  | с разрывом тр-та
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Суворовская (Л-247) | с IIIс.ш.110 кВ: ТО Л-247-Л, Л-247-III. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Суворовская | III сш 110 кВ | с МВ М-2: ТО Т-2-III, М-2-III, ТН-3. |  | с разрывом тр-та СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-46
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | III с.ш. 110 кВ | с МВ М-2: Замена М-2-III, замена ошиновки М-2-III.
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | М-2 | Замена МВ М-2 на ВЭ М-2 (ВЭБ 110).
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | II с.ш. 110 кВ | с МВ М-2: Замена М-2-II, замена ошиновки М-2-II. |  | Л-23+Л-136 ч/з 3 СШ
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | I с.ш. 110 кВ | с МВ М-2: Замена М-2-I, замена ошиновки М-2-I. |  | Л-130+Л-64 ч/з 3 СШ-110
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ТН-1 | ТР ТН-1.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | Капремонт, зам.полим.из. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-31
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | Капремонт, зам.полим.из. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Реконструкция.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Щебзавод (Л-33) | Замена изоляторов. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная (Л-135) | Замена дефектного провода и троса. Замена плашечных зажимов на спиральные.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводск - Аэропорт (Л-195) | КР. Зам.изол., подр.дер., верх.осм.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | Замена подвесок. |  | Л-53 в тупике
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Подкумок (Л-35) | Замена изоляции, расчистка трассы.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Изобильная - ДКС-2 (Л-19) | Замена дефектной изоляции, расчистка трассы.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | КР, зам.изол., подр.дер.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевск - Мин-Воды-2 (Л-163) | Капремонт ВЛ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45) | Зам.изол., верх.осм.,уст-ка датчиков гололеда. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Благодарная
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Затеречная – Кочубей (Л-88) | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Затеречная в связи с выводом в ремонт МВ Л-88 на ПС 110 кВ Затеречная.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная (Л-21) | Текущий ремонт, профилактические проверки и измерения.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновск - Петропавловская (Л-79) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153) | Замена изоляторов.
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ НПС Успенская – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Заветная – НПС Успенская (Л-51), II СШ-110 кВ, МВ С-1 на ПС 110 кВ Заветная (СР Л-51-II, С-1-II. В/В испытания ТН-2. Проф восстановление ТН-2).
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС - Пригородная (Л-21) | работы на ПС 110 кВ Темнолесская, с I СШ-110 кВ: ТР ВЧЗ Л-21Т.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солуно-Дмитриевская - Кинжал (Л-3) | Зам.изол.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | Замена изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-303 - Кинжал (Л-50) | Зам.изол., подр.дер. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-2 ПС 330 кВ Машук
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Август
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовоператором
АВГУСТ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: Пт 01; Пн 04 to Пт 08; Пн 11 to Пт 15; Пн 18 to Пт 22; Пн 25 to Пт 29
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-12) | Замена изоляторов, расчистка трассы
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Юго-Западная (Л-150) | Замена изоляторов, расчистка трассы
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-12) | Замена изоляторов, расчистка трассы
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Юго-Западная (Л-150) | Замена изоляторов, расчистка трассы
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: Пт 01; Пн 04 to Пт 08; Пн 11 to Пт 15; Пн 18 to Пт 22; Пн 25 to Пт 29
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Нальчик – Нальчик-110 (Л-105) | Реконструкция ВЛ, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1 (Л-192) | Обрезка деревьев, выправка опор, установка ершей
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ТМХ-1 (Л-192) | Текущий ремонт Л-192-Л ПС 110 кВ Аушигер
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Муртазово-Тяговая – Эльхотово (Л-209) | Замена изоляции, установка ершей, обрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок
ПС 110 кВ Залукокоаже | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже (Л-1) | Текущий ремонт Л-1-Л, Л-1-ПГ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-2
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-1-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ Л-187 | Текущий ремонт | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | III СШ-110 кВ | Текущий ремонт МВ М-2, М-2-3
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ВЛ 110 кВ Майская - Терек-2 (Л-187) | Текущий ремонт Л-187-Л, Л-187-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ Л-85 | Текущий ремонт | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Майская (Л-85) | Текущий ремонт Л-85-Л, Л-85-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-209
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | Текущий ремонт |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-2
ПС 110 кВ Малка | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | Текущий ремонт Л-290-Л, Л-290-ПГ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-2
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ Л-109 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-1, Л-109-1
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-1, М-2-1
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ М-2 | Включить в работу для замыкания транзита по Л-8 (текущий ремонт МВ Л-8, Л-8-1)
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ М-2 | Включить в работу для замыкания транзита по Л-106 (текущий ремонт МВ Л-106, Л-106-1)
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ Л-189 | Текущий ремонт Л-189-2, ТН-2-2, ТН-2
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-2, М-2-2
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ М-2 | Включить в работу для замыкания транзита по Л-100 (текущий ремонт МВ Л-100, Л-100-2)
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ Л-178 | Текущий ремонт МВ Л-178, Л-178-2
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | III СШ-110 кВ | Текущий ремонт шинных разъеденителей
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-109) | Текущий ремонт Л-109-Л, Л-109-3
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ (Л-189) | Текущий ремонт Л-189-Л, Л-189-3
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: Пт 01; Пн 04 to Пт 08; Пн 11 to Пт 15; Пн 18 to Пт 22; Пн 25 to Пт 29
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 - ГАЭС (Л-46) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Академическая (Л-222) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: совмещение работ на ВЛ 110 кВ Л-222
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кавказская - Береговая (Л-226) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: совмещение работ на ВЛ 110 кВ Л-226
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-92
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-81) | ТО ВЛ: Работы на ПС Салихо |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-92
ПС 110 кВ Береговая | ВЛ 110 кВ Береговая - ГАЭС (Л-26) | Текущий ремонт РПГ-Л-26, Л-26-Л, П-1-2
ПС 110 кВ Береговая | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Береговая | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, ТН-2-2, Т-2-2
ПС 110 кВ Береговая | РП-110 | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ Береговая | ВЛ 110 кВ Кавказская - Береговая (Л-226) | Текущий ремонт РПГ-Л-226, Л-226-Л, П-1-1
ПС 110 кВ Береговая | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Береговая | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, ТН-1-1, Т-1-1
ПС 110 кВ Береговая | РП-110 | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ Зеленчук | 3 СШ 110кВ | Текущий ремонт Л-92-3, Л-144-3, Т-2-3, М-2-3, Л-128-3, Л-29-3
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Зеленчукская ГЭС (Л-144) | Текущий ремонт Л-144-Л
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л
ПС 110 кВ Зеленчук | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Зеленчук | 2 СШ 110кВ | Текущий ремонт Л-92-2, Л-144-2, Л-229-2, М-2-2, С-1-2, Т-2-2, ТН-2-2
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Хабез (Л-128) | Текущий ремонт Л-128-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-81
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) | Текущий ремонт Л-29-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-81
ПС 110 кВ Зеленчук | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-81
ПС 110 кВ Зеленчук | 1 СШ 110кВ | Текущий ремонт Л-128-1, Л-29-1, Т-1-1, Т-1-Н, ТН-1-1, С-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-81
ПС 110 кВ Северная | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Северная | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Северная | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-2
ПС 110 кВ Северная | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт М-2-2
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28) | Текущий ремонт Л-28-Л, П-1-1
ПС 110 кВ Сторожевая | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Сторожевая | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1. П-1-1
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л. П-1-2
ПС 110 кВ Сторожевая | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Сторожевая | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2. П-1-2
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | Текущий ремонт П-1-2
ПС 110 кВ ТОК Москвы | ВЛ 110 кВ Черкесск - Ток Москвы (Л-218) | Текущий ремонт Л-218-Л, П-1-I
ПС 110 кВ ТОК Москвы | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ ТОК Москвы | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, Т-1-1
ПС 110 кВ ТОК Москвы | РП-110 | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ ТОК Москвы | ВЛ 110 кВ Ток Москвы - Зеленчукская ГЭС (Л-143) | Текущий ремонт Л-143-Л, П-1-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 2 СШ 110 кВ Зеленчук
ПС 110 кВ ТОК Москвы | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 2 СШ 110 кВ Зеленчук
ПС 110 кВ ТОК Москвы | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 2 СШ 110 кВ Зеленчук
ПС 110 кВ ТОК Москвы | РП-110 | Текущий ремонт П-1-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 2 СШ 110 кВ Зеленчук
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Новая Деревня (Л-200) | Текущий ремонт Л-200-Л
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | МВ Л-200 | Текущий ремонт Л-200-1
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1, ТН-1-1, М-2-1, Л-200-1
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт ТН-3-3, Л-200-3
ПС 110 кВ Южная(КЧФ) | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Черкесск
ПС 110 кВ Южная(КЧФ) | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Черкесск
ПС 110 кВ Южная(КЧФ) | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-218
ПС 110 кВ Южная(КЧФ) | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-218
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: Пт 01; Пн 04 to Пт 08; Пн 11 to Пт 15; Пн 18 to Пт 22; Пн 25 to Пт 29
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | Замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-111.
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | Замена силикагеля в ТН-1-110.
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | Замена силикагеля в ТН-2-110.
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Замена силикагеля в ТТ-110 ОМВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ-110кВ | Замена силикагеля в ТН-110 ОСШ
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Замена силикагеля в ТТ-110 ШСВ
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | Замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-209. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северный Портал - Зарамаг (Л-128) | Капитальный ремонт ВЛ-128
Ставропольэнерго | bar: Пт 01; Пн 04 to Пт 08; Пн 11 to Пт 15; Пн 18 to Пт 22; Пн 25 to Пт 29
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | С.Р. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | Опробование РЗА после среднего ремонта. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | Для БВР при разборке выключателя ВЛ-72. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | Для БВР при сборке выключателя ВЛ-72. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Арматурная | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1.
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-НПС-5 | Опробование АПВ ЭВ Л-НПС-5. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ-НПС-5 | Опробование АПВ ЭВ Л-НПС-5. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Безопасная | С-1 | Первый проф. контроль РЗА МВ С-1. |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Безопасная | ТН-1 | Первый проф. контроль РЗА ТН-1.
ПС 110 кВ Безопасная | ТН-2 | Первый проф. контроль РЗА ТН-2.
ПС 110 кВ Безопасная | III С.Ш. 110 кВ | Первый проф. контроль РЗА ТН-3.
ПС 110 кВ Благодарная-110 | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Тех.обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Восточная | II с.ш. 110 кВ | с МВ С-1: СР С-1-II, Т-4-II.
ПС 110 кВ Грачевская | МВ С-1 | СР МВ С-1.
ПС 110 кВ Грачевская | МВ С-1 | с II сш 110кВ: СР Т-2-II. Проф. опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Грачевская | I с.ш. 110 кВ | с МВ С-1: ТР С-1-I.
ПС 110 кВ Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Баклановская - Дмитриевская (Л-276) | с МВ Л-276, МВ М-2, ТН-2, II СШ-110 кВ, III СШ- 110 кВ: Текущий ремонт МВ Л-276, ТН-2, ТН-3, испытание ТН-3, средний ремонт Л-276-II, М-2-III, Л-276-III, Л-276-Л, ТН-2-II, опробование РЗА МВ Л-276.
ПС 110 кВ Донская | ВЛ 110 кВ Безопасная - Донская (Л-109) | с МВ С-1, ТН-2, II c.ш. 110 кВ: Текущий ремонт ТН-2, средний ремонт Л-109-Л, ТН-2-II, Т-2-II, С-1-II, проф. восстановление РЗА ТН-2.
ПС 110 кВ Заводская | I с.ш. 110 кВ | ТР ТН-1.
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | СР РПГ Л-130-А,В; РПГ-130-В,С .
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | с II СШ-110, ТН-2: Тех. обслуживание ТН-2-II, М-1-II.
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-2 | Профвосстановление ТН-2.
ПС 110 кВ Затеречная | II СШ-110 кВ | Тех. обслуживание ТН-2-II, М-1-II, ОПН-110-II, Т-2-II, Т-3-II, Л-65-II, Л-123-II, Л-124-II, Л-88-II
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | с II СШ-110: Тех. обслуживание ОПН-110-II, Т-2-II, Л-65-II.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | с II СШ-110, МВ Л-88: Тех. обслуживание Л-123-II, Л-88-II.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | с II СШ-110: Тех. обслуживание Л-124-II, Т-3-II.
ПС 110 кВ Зеленокумск | МВ М-2 | Текущий ремонт МВ М-2.
ПС 110 кВ Зеленокумск | МВ Л-80 | Средний ремонт МВ Л-80. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ипатово | II СШ 110 кВ | с МВ М-2, МВ Л-54, МВ НПС-4,МВ С-1, ТН-2: Тек.ремонт Л-54-II, Л-НПС-4-II, T-2-II, TH-2-II, M-2-II, C-1-II. |  | Л-54+Л Ипатово-НПС-4 ч-з III сш 110 кВ
ПС 110 кВ Лесная | II с.ш. 110 кВ | с МВ Л-137: СР Л-137-II.
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | с III с.ш 110 кВ: СР Л-137-III.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ТН-1 | Испытания ТН.
ПС 110 кВ Нефтекумск | II сш-110 кВ | Тех. обслуживание РТ-2-II, РЛ-208-II, РЛ-69-II, РТН-2-II, РС-1-II, РМ-2-II, РС-2-II, РЛ-274-II. |  | Л-208+Л-69 жестко ч/з III сш 110
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВВ ВЛ 208 | с II СШ-110: Тех. обслуживание РТ-2-II, РЛ-208-II.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ЭВ ВЛ 69 | с II СШ-110, С-1, ТН-2: Тех. обслуживание РЛ-69-II, РТН-2-II, РС-1-II.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВВ ВЛ 274 | с II СШ-110, М-2: Тех. обслуживание РМ-2-II, РС-2-II, РЛ-274-II.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | МВ М-2 | Перевод Л-198 через М-2, вывод в ремонт МВ Л-198 (СР МВ Л-198. В/В испытания вводов 110 кВ МВ Л-198. Проф.опробование РЗА МВ Л-198).
ПС 110 кВ Новоселицкая | МВ Л-168 | Средний ремонт МВ и ТО ТТ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Новоселицкая | МВ М-1 | Опробование АПВ М-1. |  | Л-168 в тупике
ПС 110 кВ Новоселицкая | МВ Л-152 | Отбор проб масла из Т.Т. Л-152, ТО ТТ.
ПС 110 кВ Новоселицкая | МВ Л-151 | Отбор проб масла из Т.Т. Л-151, ТО ТТ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-4 | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Тех.обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ НПС-4 | III СШ 110 кВ | Тех.обслуживание ТН-3.
ПС 110 кВ Подкумок | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Подкумок | МВ М-2 | Профиспытания, текущий ремонт МВ М-2, восстановление РЗ, АПВ.
ПС 110 кВ Подкумок | МВ С-1 | Профиспытания, текущий ремонт МВ С-1.
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок (Л-6) | с IIIСШ-110кВ, МВ Л-6: Текущий ремонт ШР, ЛР, МВ Л-6, опробование АПВ.
ПС 110 кВ Подкумок | ТН-2 | Профиспытания, текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ Л-157 | Тех.обслуживание привода ЭВ Л-157.
ПС 110 кВ Рагули | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Тех.обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-4 | Тех.обслуживание привода ЭВ НПС-4. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | Тех.обслуживание привода ЭВ С-1. |  | с вкл. ЖВ
ПС 110 кВ Рагули | III СШ 110 кВ | Тех.обслуживание ТН-3.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | Тех.обслуживание привода ЭВ М-2.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | Тех.обслуживание привода ЭВ НПС-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Светлая | МВ С-1 | Замена масла в гидрозатворах и сорбента ВОФ МВ С-1, опробование АПВ МВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | I с.ш. 110 кВ | с МВ Л-18, ТН-1: СР Л-18-I, ТР ТН-1, Замена силикагеля в ВОП МВ Л-18.
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | II с.ш. 110 кВ | с МВ Л-18: СР Л-18-II. Проф. опробование РЗА МВ Л-18.
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | МВ М-1 | Проф. опробование РЗА МВ М-1. |  | с разрывом транзита
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | МВ Л-137 | Профопробование РЗА.
ПС 110 кВ Суворовская | ТН-1 | с ТН-2, III с.ш. 110 (поочередно): Опробование ТН-1,ТН-2,ТН-3.
ПС 110 кВ Суворовская | МВ М-2 | Опробование РЗА Л-245, Л-247, автом.выкл.,АПВ М-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | с IСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ЛР, ШР, опробование РЗ Л-158.
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | II с.ш. 110 кВ | с МВ Л-23, МВ М-2: Демонтаж и монтаж Л-23-II.
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | Л-23 | с МВ М-2: Демонтаж МВ Л-23 монтаж ВЭ Л-23 (ВЭБ 110). |  | Л-23+Л-136 ч/з 3 СШ с 01 по 10.08
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная (Л-23) | с МВ Л-23, III с.ш 110 кВ: Демонтаж и монтаж Л-23-Л, Л-23-III.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Реконструкция.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС (Л-190) | Разрезание шлейфов на оп. № 25.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная (Л-23) | работы на ПС 110 кВ Темнолесская, с 2 с.ш 110 кВ: СР Л-23Т-Л, ТР ВЧЗ Л-23Т. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-13
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Реконструкция. |  | СК РДУ: при условии ввода в работу ПС 330 кВ Ильенко
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС (Л-190) | Реконструкция на уч. № 1-25 (совместный подвес с Л-10). |  | Л-190 в тупике от ПС 110 кВ ГНС до опоры №25 СК РДУ: при условии ввода в работу ПС 330 кВ Ильенко
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская (Л-2) | КР, зам.изол., подр.дер.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Парковая - Зеленогорская (Л-170) | Зам.изол., подр.дер., верх.осм.
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние и перенос точки разрыва транзита 110 кВ Затеречная – Кочубей (Л-88) | Разрыв транзита на ПС 110 кВ Затеречная в связи с выводом в ремонт МВ Л-88 на ПС 110 кВ Затеречная.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок (Л-6) | работы на ПС 110 кВ Лысогорская, с IСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ШР, ЛР.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок (Л-6) | работы на ПС 110 кВ Электропривод, с IСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ШР, ЛР.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок (Л-6) | Зам.изол., подр.дер.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Академическая (Л-222) | Замена плашечных зажимов на спиральные.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Ревизия Л-159-РПГЗ, пробная ПГ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Моздок
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152) | Замена изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | Ревизия Л-90-РПГЗ, пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Академическая (Л-222) | Замена плашечных зажимов на спиральные.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Восточная (Л-43) | Замена дефектного провода и троса. Замена плашечных зажимов на спиральные.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевск (Л-9) | Зам.изол., подр.дер.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумск (Л-80) | Проведение ППГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-151) | Зам. изол., подр.дер., верх.осм.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | Ревизия Л-158-РПГЗ, пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Безопасная (Л-108) | К.Р. Замена дефектной изоляции, расчистка трассы.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | Ревизия Л-36-РПГЗ, пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-123) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ново-Ульяновская - Усилие (Л-167) | Зам.изол., подр.дер.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-123) | работы на ПС 110 кВ Ачикулак, с I СШ-110: Тех обслуживание РЛ-123-Л, РС-1-I, РТ-1-I, Т-1.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | ППГ Л-137+Л-139.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | ППГ Л-137+Л-139.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) | ППГ Л-20. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-120
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовоператором
СЕНТЯБРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ингушский филиал МРСК | bar: Пн 01 to Пт 05; Пн 08 to Пт 12; Пн 15 to Пт 19; Пн 22 to Пт 26; Пн 29 to Вт 30
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Магас (Л-151) | Замена изоляторов, расчистка трассы
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево (Л-13) | Замена изоляторов , расчистка трассы |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-203
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Магас (Л-151) | Замена изоляторов, расчистка трассы
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: Пн 01 to Пт 05; Пн 08 to Пт 12; Пн 15 to Пт 19; Пн 22 to Пт 26; Пн 29 to Вт 30
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | Замена изоляции, установка ершей
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (Л-193) | Ремонт провода, выправка опор, обрезка деревьев
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Малка – Баксанская ГЭС (Л-211) | Обрезка деревьев, замена изоляции, установка ершей
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - ПТФ (Л-189) | Замена изоляции, замена опоры, установка ершей
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-1-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-211
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | ВЛ 110 кВ Кызбурун - Чегем-2 (Л-6) | Текущий ремонт Л-6-Л, П-1-2
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, ТН-2
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ Л-186 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | Текущий ремонт Л-186-Л, Л-186-3
ПС 110 кВ Майская(КБЭ) | МВ М-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Малка | ТН-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Малка | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Малка | МВ С-1 | Текущий ремонт |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-211
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ М-1 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-178) | Текущий ремонт Л-178-Л, Л-178-3
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ Л-189 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ПТФ (КБЭ) | МВ Л-109 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ ЦРУ | I СШ-110 кВ | Текущий ремонт М-1-1, М-2-1 и шинных разъединителей остальных присоединений
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: Пн 01 to Пт 05; Пн 08 to Пт 12; Пн 15 to Пт 19; Пн 22 to Пт 26; Пн 29 to Вт 30
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Береговая - ГАЭС (Л-26) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: совмещение с работами на ВЛ 110 кВ Л-26
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ильичевская - Бекешевская (Л-96) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Черкесск - Северная (Л-97) | Текущий ремонт Л-97-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-222
ПС 110 кВ Северная | МВ Л-97 | Текущий ремонт Л-97-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-222
ПС 110 кВ Северная | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-97-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-222
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: Пн 01 to Пт 05; Пн 08 to Пт 12; Пн 15 to Пт 19; Пн 22 to Пт 26; Пн 29 to Вт 30
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | Замена силикагеля и текущий ремонт ТН-2-110
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Старый Лескен - Змейская (Л-5) | Замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-5. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 2 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Прохладная-2
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Эльхотово – Змейская (Л-111) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-111. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 2 СШ 110 кВ ПС 330 кВ Прохладная-2
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 (Л-8) | Замена изоляторов, обрезка деревьев.
Ставропольэнерго | bar: Пн 01 to Пт 05; Пн 08 to Пт 12; Пн 15 to Пт 19; Пн 22 to Пт 26; Пн 29 to Вт 30
ПС 110 кВ Баклановская | М-2 | ТО привода ЭВ М-2.
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-235 | ТО привода ЭВ Л-235. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-276 | ТО привода ЭВ Л-276. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-НПС-5 | ТО привода ЭВ НПС-5. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Боргустан | МВ С-1 | Отбор проб масла из Т.Т. С-1-I, С-1-II. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Боргустан | ТН-1 | Испытания ТН.
ПС 110 кВ Дмитриевская | МВ М-2 | Текущий ремонт МВ М-2.
ПС 110 кВ Дмитриевская | I с.ш. 110 кВ | с МВ С-1: Текущий ремонт МВ С-1, С-1-I, Т-1-I, опробование АБ толчковым током. |  | Л-121 ч-з М-2 на II СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | II с.ш. 110 кВ | с МВ С-1: Средний ремонт С-1-II, Т-2-II. |  | Л-276 ч-з М-2 на I СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Донская | МВ С-1 | Опробование АБ толчковым током. |  | с разр. тр-та
ПС 110 кВ Заветная | МВ С-1 | Проф.восстановление цепей учета тт Л-143.
ПС 110 кВ Заводская | II с.ш. 110 кВ | с МВ С-1: СР С-1-II. ТР ТН-2. Замена силикагеля в ВОП МВ С-1
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-1 | ТО ТН.
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-2 | ТО ТН.
ПС 110 кВ Зеленогорская | III сш. 110 кВ | с ТН-3: ТО Т-2-III,ТН-3.
ПС 110 кВ Зеленогорская | ВЛ 110 кВ Парковая - Зеленогорская (Л-170) | с МВ Л-170: ТО Л-170-Л. Отбор проб масла из ТН-170. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-190, Л-10
ПС 110 кВ Зеленокумск | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумск (Л-80) | с IIIСШ-110кВ, МВ Л-80: Текущий ремонт ШР, ЛР, МВ Л-80.
ПС 110 кВ Колодезная | III сш-110 кВ | с М-2: Тех. обслуживание РМ-2-III, ЭВ М-2. Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Колодезная | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Тех. обслуживание ТН.
ПС 110 кВ Колодезная | ТН-3 | Тех. обслуживание ТН-3.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-273 | Тех. обслуживание ЭВ Л-273, ТТ Л-273.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Водозабор – Колодезная (Л-273) | с ЭВ Л-273, III сш 110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-273-Л, РЛ-273-III, ЗВЧ, КВЧ Л-273. Опробование РЗА и АПВ Л-273.
ПС 110 кВ Красногвардейская | МВ С-1 | Опробование АБ толчковым током. |  | с вкл. ЖВ
ПС 110 кВ Левокумская | МВ С-1 | Опробование АПВ ЭВ С-1; опробование РЗ и АПВ ЭВ Л-277, Л-86.
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская (Л-86) | с II сш-110 кВ: Тех.обслуж. РЛ-86-2-Л, РТ-86-II, РТ-2-II, РС-2,С-1.
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская (Л-277) | с IСШ-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-277-I-Л, РТ-277-I, РС-1, РТ-1-I, ЗВЧ. КВЧ Л-277.
ПС 110 кВ Лесная | I с.ш. 110 кВ | с МВ Л-232: ТР Л-232-I. Замена силикагеля в ВОП МВ Л-232.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВВ ВЛ 274 | Тех. обслуживание ВВ Л-274, ТТ Л-274.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Водозабор (Л-274) | с ВВ Л-274, III сш 110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-274-Л, РЛ-274-III, ЗВЧ, КВЧ Л-274. Опробование РЗА и АПВ Л-274.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская (Л-277) | с III СШ 110 кВ, ВВ ВЛ-277: Тех. обслуживание ВВ ВЛ-277, Т.Т-110, РЛ-277-Л, РЛ-277-III. Опробование РЗА и АПВ Л-277.
ПС 110 кВ Нефтекумск | III сш-110 кВ | с ЭВ М-2: Тех. обслуживание РМ-2-III, ЭВ М-2. Опробование РЗА и АПВ.
ПС 110 кВ Новоалександровская | МВ С-1 | Опробование АБ толчковым током. |  | с разр. тр-та
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Полимер - Ново-Ульяновская (Л-166) | с IСШ-110кВ, ОСШ-110: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | Проверка АПВ, ИМФ.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | Проверка АПВ, ИМФ.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Рагули | Проверка АПВ, ИМФ.
ПС 110 кВ НПС-5 | М-2 | Опробование АПВ ЭВ М-2.
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Безопасная | Опробование АПВ ЭВ Л-Безопасная. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Баклановская | Опробование АПВ ЭВ Л-Баклановская. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) | с МВ Л-265, IIIСШ-110кВ: Текущий ремонт ЛР, ШР, МВ Л-265, опробование АПВ.
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская (Л-86) | с II СШ-110 кВ: Тех. обслуживание ЗРПГ-86-Л, РПГ-86-Л, РЛ-86-Л, РС-1-II, РТ-2-II, ЗВЧ, КВЧ Л-86 .
ПС 110 кВ Покойная | МВ С-1 | Тестконтроль РЗА Л-77, Л-86; опробование АПВ в составе автоматики выключателя С-1.
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Полимер - Ново-Ульяновская (Л-166) | с IIСШ-110кВ, РП: Текущий ремонт ЛР, ШР, восстановление РЗ, и вторичных цепей ТТ Л-166, профиспытания ТН-2.
ПС 110 кВ Прикубанская | ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) | с I СШ-110 кВ, СП-110: СР Т-1-I. ТР П-1-I, тт Л-143.
ПС 110 кВ Промкомплекс | МВ Л-20 | ТР тт Л-20. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Промкомплекс | III с.ш. 110 кВ | с СП-110: ТР Т-2-III, П-1-III. СР ТН-3, РПГ-III-110, П-А,В; П-В,С; III - РПГ. |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Промкомплекс | III с.ш. 110 кВ | с МВ М-2: ТР М-2-III.
ПС 110 кВ Промышленная | II с.ш. 110 кВ | СР Т-2-II.
ПС 110 кВ Рыздвянная | 1 СШ 110 кВ | Опробование ОД-1, КЗ-1. | с включением ремонтной перемычки | без разрыва тр-та
ПС 110 кВ Светлая | I с.ш. 110 кВ | Испытание ТН-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | МВ Л-141 | В/В испытания вводов 110 кВ МВ Л-141. Проф. опробование РЗА МВ Л-141. |  | СК РДУ: совмещение работ на ВЛ 110 кВ Л-141
ПС 110 кВ Центральная (СЭ) | ВЭ Л-232 | Проф.опробование РЗА ВЭ Л-232.
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | I с.ш. 110 кВ | СР Т-1-I. ТР Т-3-I. |  | Л-64+Л-130 ч/з 2 СШ
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | II с.ш. 110 кВ | с МВ Л-136, СП-110: Демонтаж и монтаж Л-136-II.
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | Л-136 | с СП-110: Демонтаж и монтаж МВ Л-136. |  | Л-23+Л-136 ч/з М-2 с 08-14.09
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | с МВ Л-136, III с.ш 110 кВ: Демонтаж и монтаж Л-136-Л, Л-136-III.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Реконструкция.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Ессентуки-2 (Л-10) | Реконструкция. |  | СК РДУ: при условии ввода в работу ПС 330 кВ Ильенко
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС (Л-190) | Реконструкция на уч. № 1-25 (совместный подвес с Л-10). |  | Л-190 в тупике от ПС 110 кВ ГНС до опоры №25 СК РДУ: при условии ввода в работу ПС 330 кВ Ильенко
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) | Комплексный ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Проведение ППГ.
Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ НПС Успенская – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) (Комплексный ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ).
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная (Л-69) | с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65): Проведение ППГ.
Ставропольэнерго | ВЛ-110 кВ Камбулат - Овощи (Л-272) | Замена подвесок.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | Проведение ППГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем (Л-12) | Текущий ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская (Л-86) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская (Л-86) | работы на ПС 110 кВ Кр.Октябрь:Тех. обслуживание Л-86-Л, ЗВЧ, КВЧ Л-86.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумск (Л-80) | работы на ПС 110 кВ Нины, с IСШ-110кВ: Текущий ремонт ШР, ЛР.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | Замена изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская (Л-86) | Проведение ППГ (ночная).
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская (Л-277) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская (Л-277) | работы на ПС 110 кВ Урожайная, с II СШ-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-277-Л, РТ-2-II, РС-1-II, ОД-2, КЗ-2, ЗВЧ, КВЧ Л-277.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Полимер - Ново-Ульяновская (Л-166) | Замена изоляции и расчистка трассы.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Тахта (Л-122) | К.Р. Замена дефектной изоляции, расчистка трассы.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная - Ищерская (Л-124) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Лесная (Л-232) | Разземление грозотроса. Замена плашечных зажимов на спиральные.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | Разземление г\з троса, пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | Зам.изол., подр.дер.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | Разземление г\з троса, пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Усилие - Новоселицкая (Л-168) | Зам.изол., подр.дер.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Реконструкция.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | Проведение ППГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66): Проведение ППГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Северная (Л-141) | ППГ Л-141. |  | СК РДУ: производство ППГ по окончанию работ на ВЛ 110 кВ Л-141
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Октябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовоператором
ОКТЯБРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | Замена изоляторов, расчистка трассы |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-3 ПС 330 кВ Грозный
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево (Л-121) | Расчистка трассы
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС - Кашхатау ГЭС (Л-193) | Ремонт проводов, выправка опор, обрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта МВ Л-192 Аушигерской ГЭС
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС - Кашхатау (Л-190) | Ремонт проводов |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта МВ Л-192 Аушигерской ГЭС
ПС 110 кВ ЦРУ | II СШ-110 кВ | Текущий ремонт М-1-2, М-2-2, Л-4-2 и шинных разъединителей остальных присоединений
ПС 110 кВ ЦРУ | III СШ-110 кВ | Текущий ремонт Л-4-3, М-2-3 и шинных разъединителей остальных присоединений
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Хабез - Кош-Хабль (Л-127) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-98
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар - Новая Деревня (Л-200) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Майская (Л-146) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: сомещение работ на ВЛ 110 кВ Л-146
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Карачаевск - Зеленчук (Л-29) | Работы на ПС Кубанская: Текущий ремонт Л-29-Л |  | СК РДУ: перенесенр по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
ПС 110 кВ Ильичевская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10, Л-190
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Ильичевская - Бекешевская (Л-96) | Текущий ремонт С-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10, Л-190
ПС 110 кВ Карачаевск | ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС - Карачаевск (Л-31) | Работы на ПС Кубанская: Текущий ремонт Л-31-Л
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Октябрьская - Майская (Л-146) | Текущий ремонт Л-146-Л, П-1-1, РПГ-Л-146 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10, Л-190
ПС 110 кВ Майская | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук, ВЛ 110 кВ Л-10, Л-190
ПС 110 кВ Майская | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук, ВЛ 110 кВ Л-10, Л-190
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | Текущий ремонт П-1-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук, ВЛ 110 кВ Л-10, Л-190
ПС 110 кВ Учкекен | ВЛ 110 кВ Зеленогорская - Учкекен (Л-252) | Текущий ремонт Л-252-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-190, Л-10
ПС 110 кВ Учкекен | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-252-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-190, Л-10
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эльхотово – Змейская (Л-111) | Замена изоляторов, обрезка деревьев.
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек (Л-89) | Замена изоляторов. обрезка деревьев, верховая ревизия.
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Нузал - Головная Зарамагская ГЭС (Л-127) | Замена изоляторов, обрезка деревьев.
Ставропольэнерго | bar: Ср 01 to Пт 03; Пн 06 to Пт 10; Пн 13 to Пт 17; Пн 20 to Пт 24; Пн 27 to Пт 31
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | с МВ ВЛ-84, III СШ-110 кВ: Тех. обслуживание МВ Л-84, РЛ-84-Л, РЛ-84-III. Опробование АПВ Л-84 .
ПС 110 кВ Безопасная | М-2 | ТО привода ЭВ М-2.
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ-НПС-5 | ТО привода ЭВ Л-НПС-5. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Безопасная | С-1 | ТО привода ЭВ С-1. |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ-Л-109 | ТО привода ЭВ Л-109. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ-Л-108 | ТО привода ЭВ Л-108. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Георгиевск | МВ М-2 | Текущий ремонт МВ М-2, опробование АПВ.
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС (Л-190) | с III с.ш.110 кВ: СР Л-190-III.
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | МВ С-1 | Отбор проб масла, испытания.
ПС 110 кВ ГНС (ЦЭС) | МВ Л-191 | Опробование РЗА, АПВ Л-191. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дербетовская | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Тех.обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Дивное | БСК-I | с БСК-2: Испытание кабеля 10кв БСК-1, БСК-2.
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Восточная – Заводская (Л-44) | с II с.ш 110 кВ: СР Л-44-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-43
ПС 110 кВ Зеленогорская | I сш 110 кВ | с ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Запикетная (Л-251), III с.ш.110 кВ: ТО МВ Л-251, Л-251-Л, Л-251-III, Л-251-I. |  | Л-170 в тупике СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-190, Л-10
ПС 110 кВ Зеленогорская | МВ С-1 | Опробование АПВ С-1. |  | Л-170 в тупике
ПС 110 кВ Зеленогорская | МВ Л-172 | Отбор проб масла, испытания. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-190, Л-10
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Восстановление ТН-1,ТН-2.
ПС 110 кВ Зеленогорская | ВЛ 110 кВ Зеленогорская - Ясная Поляна-2 (Л-172) | с III с.ш.110 кВ, МВ Л-172: ТО Л-172-Л,Л-172-III. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-190, Л-10
ПС 110 кВ Изобильная | МВ М-2 | Опробование АБ толчковым током. |  | с разр. тр-та
ПС 110 кВ Ипатово | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Тех.обслуживание ТН-1, ТН-2.
ПС 110 кВ Ипатово | МВ М-2 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3.
ПС 110 кВ Ипатово | МВ Л-54 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ипатово | ЭВ Л-53 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ипатово | МВ Л-56 | Проверка защит, АПВ, ИМФ-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ипатово | МВ НПС-4 | Проверка АПВ, ИМФ-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская (Л-76) | Разрыв транзита по ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская (Л-76) на ПС 110 кВ Колодезная в связи с выводом в ремонт I СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Колодезная.
ПС 110 кВ Колодезная | I сш-110 кВ | Тех. обслуживание РЛ-69-I, РМ-2-I, РС-2-I, РТ-1-I, РТН-1-I.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | с I СШ 110 кВ, М-2: Тех. обслуживание РЛ-69-I, РМ-2-I.
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | с I СШ 110 кВ: Тех. обслуживание РС-2-I, РТ-1-I, ВТ-1.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-76 | с I СШ 110 кВ, ТН-1: Тех. обслуживание РТН-1-I, РЛ-76-I.
ПС 110 кВ Колодезная | II сш-110 кВ | Тех. обслуживание РТН-2-II, РМ-2-II, РЛ-73-II, РЛ-273-II.
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | с II СШ 110 кВ, ТН-2: Тех. обслуживание РТН-2-II, РМ-2-II.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | с II СШ 110 кВ, ЭВ Л-273: Тех. обслуживание РЛ-73-II, РЛ-273-II.
ПС 110 кВ Междуреченская | МВ С-1 | Опробование АБ толчковым током, испытание МВ С-1. |  | с разр. тр-та
ПС 110 кВ Московская | МВ С-1 | Опробование АБ толчковым током. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Новоселицкая | МВ Л-151 | Восстановление РЗА, АПВ Л-151. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Новоульяновская | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Парковая | II с.ш. 110 кВ | ТО МВ Т-2,ТО Т-2-II.
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | Тех. обслуживание Л-84-I-Л, РЛ-84-2-Л.
ПС 110 кВ Северная (СЭ) | МВ Л-16 | с МВ Л-18, МВ Л-137, МВ Л-141, МВ М-1: Проф.восстановление ДФЗШ 110 кВ. Поочередное отключение МВ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301, АТ-303 ПС 330 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ Солнечная | МВ Л-234 | с МВ С-1: Опробование ОД-1, опробование АБ толчковым током. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | МВ Л-129 | с МВ С-1: Опробование ОД-2, испытание МВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ставропольская | ТН-1 | Тех.обслуживание, измерение ТН-1.
ПС 110 кВ Тахта | ТН-1 | Тех.обслуживание, измерение ТН-1.
ПС 110 кВ Южная (СЭ) | М-2 | Перевод Л-64 через М-2 для вывода в ремонт ВЭ Л-64 (Первый проф.контроль РЗА ВЭ Л-64).
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | МВ Л-172 | Профконтроль РЗА, АПВ Л-172. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | МВ Л-246 | Профконтроль РЗА, АПВ Л-246. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Профконтроль ТН-1,ТН-2.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | МВ М -2 | Профконтроль РЗА, АПВ М-2. |  | Л-110 в тупике
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Реконструкция.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС (Л-190) | Соединение шлейфов на оп. № 25.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС (Л-190) | работы на ПС 110 кВ Б.Ромашка, с I с.ш.110 кВ: ТО ТН-1, СР Л-190-Л, С-1-I.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | Тех. обслуж. РПГ, пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная - Благодарная-110 (Л-255) | Пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | Зам.изол., подр.дер.,верх.осм.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | ТО РПГ, разземление г/з троса, пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ново-Александровская - Красная Заря (Л-260) | Замена дефектной изоляции, расчистка трассы.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Ремонт РПГ, разземление г/з троса.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) | Замена подвесок, ремонт РПГ, пробная ПГ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумск (Л-80) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная (Л-135) | ППГ Л-135. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301, АТ-303 ПС 330 кВ Ставрополь
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) | Т.О. Замена дефектной изоляции, расчистка трассы.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумск (Л-80) | работы на ПС 110 кВ Плаксейка, с IСШ-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-80-Л, РТ-1-I, РС-1-I, ЗРПГ Л-80, ОД-1, КЗ-1, ЗВЧ, КВЧ Л-80.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восточная – Заводская (Л-44) | Замена плашечных зажимов на спиральные.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем (Л-132) | Замена плашечных зажимов на спиральные.
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Ноябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовоператором
НОЯБРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: Пн 03 to Пт 07; Пн 10 to Пт 14; Пн 17 to Пт 21; Пн 24 to Пт 28
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск - Ток Москвы (Л-218) | ТО ВЛ: работы на ПС Карьер
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск - Ток Москвы (Л-218) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск - Ток Москвы (Л-218) | ТО ВЛ: Работы на ПС Головная
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Майская (Л-147) | Текущий ремонт Л-147-Л, П-1-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук, ВЛ 110 кВ Л-10, Л-190
ПС 110 кВ Майская | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10, Л-190
ПС 110 кВ Майская | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, Т-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10, Л-190
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | Текущий ремонт П-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-10, Л-190
Северо-Осетинский филиал МРСК | bar: Пн 03 to Пт 07; Пн 10 to Пт 14; Пн 17 to Пт 21; Пн 24 to Пт 28
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Кармадон (Л-16) | Замена изоляторов, обрезка деревьев.
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек (Л-90) | Замена изоляторов, обрезка деревьев, верховая ревизия.
Ставропольэнерго | bar: Пн 03 to Пт 07; Пн 10 to Пт 14; Пн 17 to Пт 21; Пн 24 to Пт 28
ПС 110 кВ Дивное | БСК-I | с БСК-2: Тек.ремонт БСК-1, БСК-2.
ПС 110 кВ Ипатово | БСК-1 | с БСК-2: Тек.ремонт БСК-1, БСК-2.
ПС 110 кВ Новоселицкая | МВ Л-152 | Восстановление РЗА, АПВ Л-152. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Новоселицкая | ТН-1 | с ТН-2 (поочерёдно): Опробование ТН-1,ТН-2.
ПС 110 кВ Парковая | I с.ш. 110 кВ | с II с.ш. 110 (поочередно): Восстановление ТН-1,ТН-2.
ПС 110 кВ Парковая | МВ С-1 | Восстановление РЗА, АПВ Л-169, Л-170.
ПС 110 кВ Светлоград | БСК-I | с БСК-2: Тек.ремонт БСК-1, БСК-2.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Реконструкция.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Комплексный ремонт, профилактические проверки и измерения ВЛ.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Прасковея-16 (Л-71) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | Замена плашечных зажимов на спиральные.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумск – Прикумск (Л-165) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов.
Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумск – Прикумск (Л-165) | работы на ПС 110 кВ Плаксейка, с II СШ-110 кВ: Тех. обслуживание РЛ-165-Л, РТ-2-II, РС-2-II, ОД-2, КЗ-2.
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.

## Декабрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовоператором
ДЕКАБРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | bar: Пн 01 to Пт 05; Пн 08 to Пт 12; Пн 15 to Пт 19; Пн 22 to Пт 26; Пн 29 to Ср 31
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Южная - Цемзавод (Л-98) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Южная - Цемзавод (Л-98) | ТО ВЛ: Работы на ПС Карьер
Примечание: голубым цветом закрашены ячейки, соответствующие календарному периоду пребывния объекта в ремонте, при этом датой ввода в ремонт является первый выделенный день, а датой вывода из ремонта является последний выделенный день, когда выделен только один день даты ввода и вывода совпадают.